## Maske Lüftung
#VALUE!
Maske zur Access Variablenliste 5.4
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | [20 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | FALSE
Auswahl der Anlagenkomponenten
|  |  | Außenlufttemperatursensor |  | Fortlufttemperatursensor | Abluftventilator | [20 empty] | Abluftfilter | Ablufttemperatursensor | CO2-Sensor Raum-/ Abluft | Feuchtesensor Raum-/ Abluft | Raumtemperatursensor | [5 empty] | Druck Abluft (VAV)
| Eintrittslufttemperatursensor | Vorheizregister Elektrisch |  | Vorheizregister Wasser |  | Zuluftfilter | Rotationswärmeübertrager | Plattenwärmeübertrager |  |  |  | Kreislaufverbundsystem | [5 empty] | Interne Wärmepumpe Zuluft - Fortluft |  | Interne Wärmepumpe Zuluft - Abluft |  |  | Umluftklappe |  |  | Zuluftventilator | Heizregister Wasser | Heizregister Elektrisch | Kühlregister Wasser |  | DX Register | Kombi Register Wasser 1x Ventil + 1x Pumpe | Kombi Register Wasser 2x Ventil + 1x Pumpe | Befeuchter | Zulufttemperatursensor | Feuchtesensor Zuluft | Druck Zuluft (VAV)
| FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ventilatorregelungstyp | [7 empty] | Zuluftventilator |  |  |  |  | Abluftventilator | [7 empty] | Temperaturregelungstyp | [9 empty] | Aktueller Wert |  | Sollwert |  | Sollwert Zulufttemp. Kaskade |  |  | Alarme
[8 empty] | Sollwert |  | Alarme |  |  | Sollwert |  |  | Alarme | [7 empty] | Regelungsmodus | [8 empty] | FALSE
|  |  | Volumenstromkonstantregelung |  |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Zulufttemperaturregelung | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
|  |  | Druckkonstantregelung |  |  |  |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | FALSE | [7 empty] | Ablufttemperaturregelung | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Zuluftdruck mit Abluftstrom-Slave |  |  |  |  | FALSE | [15 empty] | Raumtemperaturregelung | [8 empty] | FALSE
[24 empty] | … mit Außentemperaturkompensation | [8 empty] | FALSE
[8 empty] | Aktueller Wert |  |  |  |  | Alarme | [10 empty] | Sommer / Winter | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Offset Sollwert Temperatur | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Externe Ansteuerung Luftstrom |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Externe Ansteuerung Temperatur | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
Wärmeübertrager | [7 empty] | Aktueller Wert |  |  | Aktuelle Ansteuerung |  |  |  | Alarme | [5 empty] | GLT | [9 empty] | Aktueller Wert |  | Sollwert |  | Betriebsmodus |  |  | Alarme
|  |  | Rotationswärmeübertrager |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE | [6 empty] | Betriebsmodus | [10 empty] | FALSE
|  |  | Plattenwärmeübertrager |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE | [8 empty] | Betriebmeldung | [6 empty] | FALSE
|  |  | Kreislaufverbundsystem |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE | [8 empty] | Sammelalarm 1 | [6 empty] | FALSE
|  |  | Umluftklappe |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Sammelalarm 2 | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | A - Alarme | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | B - Alarme | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | C - Alarme | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Alle Alarme quittieren | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE
[24 empty] | Externe Ansteuerung Lüftungsanlage | [10 empty] | FALSE |  |  | FALSE
Sensoren | [7 empty] | Aktueller Wert |  |  | Sollwert |  |  |  | Alarme | [8 empty] | Erweiteter Betrieb | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Externer Stopp | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Stromverbrauch Ventilatoren | [6 empty] | FALSE
|  |  | Zulufttemperatursensor |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | SFP Wert | [6 empty] | FALSE
|  |  | Ablufttemperatursensor |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE
|  |  | Fortlufttemperatursensor |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE
|  |  | Eintrittslufttemperatursensor |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE
|  |  | Außenlufttemperatursensor |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | Filter | [9 empty] | Aktueller Wert |  | Alarme
|  |  | Frostschutztemperatursensor 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | Frostschutztemperatursensor 2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | Frostschutztemperatursensor 3 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Filterkalibrierung | [6 empty] | FALSE
|  |  | Raumlufttemperatursensor 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Zuluftfilter | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Raumlufttemperatursensor 2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Abluftfilter | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Raumlufttemperatursensor 3 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Vorfilter Zuluft | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Raumlufttemperatursensor 4 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Endfilter Zuluft | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | CO2 Sensor |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Nachfilter Zuluft
|  |  | Feuchtesensor Zuluft |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Vorfilter Abluft | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Feuchtesensor Raum-/ Abluft |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Wartung Filterwechsel | [6 empty] | FALSE |  | FALSE
|  |  | Zusatzsensor 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Wartung Wartungsintervallzähler | [6 empty] | FALSE
|  |  | Zusatzsensor 2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | Zusatzsensor 3 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | Zusatzsensor 4 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
|  |  | Zusatzsensor 5 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | Heiz- und Kühlsequenzen | [9 empty] | Aktueller Wert |  | Sollwert |  | Betriebsmodus |  |  | Alarme
[24 empty] | Vorheizregister Wasser | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
Funktionen | [7 empty] | Aktueller Wert |  |  | Sollwert |  |  |  | Alarme | [8 empty] | Vorheizregister Elektrisch
[24 empty] | Heizregister Wasser | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
[24 empty] | Heizregister Elektrisch | [6 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | FALSE
|  |  | Freie Kühlung |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | [12 empty] | Kühlregister Wasser | [13 empty] | FALSE
|  |  | Brandschutzklappen |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | DX Register | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
|  |  | Rauchmelder |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE | [8 empty] | Interne Wärmepumpe Zuluft - Fortluft | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Vorbehandlung |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE | [8 empty] | Interne Wärmepumpe Zuluft - Abluft
|  |  | Stützbetrieb | [7 empty] | FALSE | [12 empty] | Sequenztyp | [6 empty] | FALSE
|  |  | Zusatzregler |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | Sequenztyp Heizen aktiv | [6 empty] | FALSE
|  |  | Stufenregler 1 |  |  |  |  | FALSE | [15 empty] | Sequenztyp Kühlen aktiv | [6 empty] | FALSE
|  |  | Stufenregler 2 |  |  |  |  | FALSE | [15 empty] | SEQ-A Start Heizung | [6 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Zone 1 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | SEQ-B Start Wärmeübertrager | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Zone 2 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | SEQ-C Start Kühlung | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Zone 3 |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | SEQ-D Start Umluft 1 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | EATR |  |  |  |  | FALSE | [6 empty] | FALSE | [8 empty] | SEQ-E Start Umluft 2 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Enthalpie |  |  |  |  | FALSE | [15 empty] | SEQ-F Start Ventilator Sollwert Komp. | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Ventilatorkompensation 1 | [7 empty] | FALSE | [12 empty] | SEQ-G Start Heizung 2 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Ventilatorkompensation 2 | [7 empty] | FALSE | [12 empty] | SEQ-H Start Kühlung 2 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Ventilatorkompensation 3 | [7 empty] | FALSE | [12 empty] | SEQ-I Start Wärmeübertrager Abluft | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Entfeuchten |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [8 empty] | SEQ-J Start externe Heizung/Kühlung | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Befeuchten | [7 empty] | FALSE | [12 empty] | Change Over 1 | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Change Over 2 | [6 empty] | FALSE
Ein- und Ausgänge | [7 empty] | Aktueller Wert | [5 empty] | Wochenprogramm | [7 empty] | Aktueller Wert |  |  | Alarme | [9 empty] | Aktueller Wert |  |  | Alarme
|  |  | Analoge Eingänge Sensorkorrektur |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Modus |  |  | FALSE | [6 empty] | Alarmausgang | [5 empty] | FALSE
|  |  | Analoge Ausgänge |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Echtzeituhr |  |  | FALSE | [6 empty] | Alarme interne Fehler | [8 empty] | FALSE
|  |  | Digitale Eingänge |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Montag-Sonntag |  |  | FALSE | [6 empty] | Alarmnummer bestätigen | [5 empty] | FALSE
|  |  | Digitale Ausgänge |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Zusätzlicher Zeitkanal 1 |  |  | FALSE | [6 empty] | Externer Alarm | [5 empty] | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Hilfsausgang 1 |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Zusätzlicher Zeitkanal 2 |  |  | FALSE | [6 empty] | Zusatzalarm 1 - 10 | [5 empty] | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | Hilfsausgang 2 |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Zusätzlicher Zeitkanal 3 |  |  | FALSE
|  |  | Hilfsausgang 3 |  |  |  |  | FALSE | [10 empty] | Zusätzlicher Zeitkanal 4 |  |  | FALSE
Erweiterte Datenpunkte | [7 empty] | PID-Regler |  |  | Alarmverzögerung | [9 empty] | zusätzliche Komponenten | [9 empty] | Aktueller Wert |  | Motordaten |  | Alarme
|  |  | Alle anzeigen |  |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE | [12 empty] | Zuluftventilator 1 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zuluftventilator 2 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zuluftventilator 3 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zuluftventilator 4 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zuluftventilator 5 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
Auswahl mit "JA" bestätigen | [23 empty] | Zuluftventilator 6 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zuluftventilator 7 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zuluftventilator 8 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 1 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 2 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 3 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 4 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 5 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
Zur Variablenliste 5.4 | [23 empty] | Abluftventilator 6 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 7 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Abluftventilator 8 | [8 empty] | FALSE |  | FALSE
[24 empty] | Zusätzlicher Ventilatormotor 1 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
[24 empty] | Zusätzlicher Ventilatormotor 2 | [6 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE
[24 empty] | Klappe 1 | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Klappe 2 | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Klappe 3 | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Klappe 4 | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
[24 empty] | Klappe 5 | [6 empty] | FALSE | [6 empty] | FALSE
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.

## Variablenliste 5.4
#VALUE!
Access Variablenliste 5.4
Befehle | Spalte1 | Funktionen | Beschreibung | Datentyp | Modbustyp | Modbus Adresse | R= nur lesen RW=lesen und schreiben | Bacnet Adresse | Skalierungs- faktor | Einheit 1 | Einheit 2 | Schema Nr. | Auswahl mit "JA" bestätigen
Alle Alarme quittieren | Alle Alarme quittieren | Befehle & Sollwerte | Alle Alarme Quittieren | Digital | Coil Status Register (0x) | 0 | RW | BV, 8 | 1
Wartung | Wartungsintervallzähler | Befehle & Sollwerte | Wartungsintervallzähler zurücksetzen | Digital | Coil Status Register (0x) | 1 | RW | BV, 6 | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Minute 0-59 | 16-bit | Holding Register (4x) | 0 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Stunde 0-23 | 16-bit | Holding Register (4x) | 1 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Wochentag 1-7, 1=Montag | 16-bit | Holding Register (4x) | 2 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Wochennummer 1-53 | 16-bit | Holding Register (4x) | 3 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Tag des Monats 1-31 | 16-bit | Holding Register (4x) | 4 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Monat 1-12 | 16-bit | Holding Register (4x) | 5 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Echtzeituhr | Zeitprogramm | Echtzeituhr: Jahr 0–99 | 16-bit | Holding Register (4x) | 6 | RW | nein | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 7 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 8 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 9 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 10 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 11 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 12 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 13 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 14 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 15 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 16 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 17 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 18 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 19 | RW | MS:2 | 2
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 20 | RW | MS:2 | 3
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 21 | RW | MS:2 | 4
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 22 | RW | MS:2 | 5
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 23 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 24 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 25 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 26 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 27 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 28 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 29 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 30 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 31 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 32 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 33 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 34 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 35 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 36 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 37 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 38 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 39 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 40 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 41 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 42 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 43 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 44 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 45 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 46 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 47 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 48 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 49 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 50 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 51 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 52 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 53 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 54 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 1 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 55 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 2 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 56 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 3 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 57 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 4 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 58 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 5 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 59 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 6 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 60 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 7 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 61 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 8 Modbus 1=Stopp 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 62 | RW | MS:2 | 1
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 63 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 64 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 65 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 66 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 67 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 68 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 69 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Montag | Zeitprogramm | Montag: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 70 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 71 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 72 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 73 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 74 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 75 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 76 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 77 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Dienstag | Zeitprogramm | Dienstag: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 78 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 79 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 80 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 81 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 82 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 83 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 84 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 85 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Mittwoch | Zeitprogramm | Mittwoch: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 86 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 87 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 88 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnerstag: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 89 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnertsag: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 90 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnertsag: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 91 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnertsag: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 92 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnertsag: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 93 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Donnerstag | Zeitprogramm | Donnertsag: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 94 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 95 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 96 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 97 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 98 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 99 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 100 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 101 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Freitag | Zeitprogramm | Freitag: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 102 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 103 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 104 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 105 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 106 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 107 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 108 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 109 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Samstag | Zeitprogramm | Samstag: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 110 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 1 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 111 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 2 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 112 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 3 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 113 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 4 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 114 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 5 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 115 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 6 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 116 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 7 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 117 | RW | MS:2 | 100
Wochenprogramm | Sonntag | Zeitprogramm | Sonntag: Eintrag 8 Uhrzeit (HH:MM) | 16-bit | Holding Register (4x) | 118 | RW | MS:2 | 100
Ablufttemperatur | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band-Ablufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 300 | RW | AV, 90 | 10 | °C | T
Ablufttemperatur | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Ablufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 301 | RW | AV, 127 | 1 | sec
Zuluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zuluftventilator (Druckkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 302 | RW | AV, 93 | 10 | °C | T
Zuluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zuluftventilator (Druckkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 303 | RW | AV, 128 | 1 | sec
Abluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Abluftventilator (Druckkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 304 | RW | AV, 91 | 10 | °C | T
Abluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Abluftventilator (Druckkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 305 | RW | AV, 129 | 1 | sec
Frostschutz 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Frostschutz 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 306 | RW | AV, 92 | 10 | °C | T
Frostschutz 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Frostschutz 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 307 | RW | AV, 130 | 1 | sec
Frostschutz 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Frostschutz 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 308 | RW | AV, 94 | 10 | °C | T
Frostschutz 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Frostschutz 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 309 | RW | AV, 131 | 1 | sec
Frostschutz 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Frostschutz 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 310 | RW | AV, 97 | 10 | °C | T
Frostschutz 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Frostschutz 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 311 | RW | AV, 132 | 1 | sec
CO2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band CO2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 312 | RW | AV, 100 | 10 | °C | T
CO2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit CO2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 313 | RW | AV, 133 | 1 | sec
Raumtemperatur 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Raumtemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 314 | RW | AV, 103 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Raumtemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 315 | RW | AV, 134 | 1 | sec
Abtauen | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Abtauung | 16-bit | Holding Register (4x) | 316 | RW | AV, 106 | 10 | °C | T
Abtauen | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Abtauung | 16-bit | Holding Register (4x) | 317 | RW | AV, 135 | 1 | sec
Feuchte | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Feuchtigkeitsregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 318 | RW | AV, 109 | 10 | °C | T
Feuchte | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Feuchtigkeitsregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 319 | RW | AV, 136 | 1 | sec
Zusatzregler | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zusatzregler | 16-bit | Holding Register (4x) | 320 | RW | AV, 110 | 10 | °C | T
Zusatzregler | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zusatzregler | 16-bit | Holding Register (4x) | 321 | RW | AV, 137 | 1 | sec
Vorheizregister | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Vorheizregister | 16-bit | Holding Register (4x) | 322 | RW | AV, 111 | 10 | °C | T
Vorheizregister | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Vorheizregister | 16-bit | Holding Register (4x) | 323 | RW | AV, 138 | 1 | sec
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 1 Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 324 | RW | AV, 107 | 10 | °C | T
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit-Zone 1 Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 325 | RW | AV, 139 | 1 | sec
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 2 Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 326 | RW | AV, 108 | 10 | °C | T
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 3 Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 328 | RW | AV, 104 | 10 | °C | T
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 3 Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 329 | RW | AV, 141 | 1 | sec
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 1 Raumregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 330 | RW | AV, 105 | 10 | °C | T
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit-Zone 1 Raumregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 331 | RW | AV, 142 | 1 | sec
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 2 Raumregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 332 | RW | AV, 101 | 10 | °C | T
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 2 Raumregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 333 | RW | AV, 143 | 1 | sec
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 3 Raumregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 334 | RW | AV, 102 | 10 | °C | T
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 3 Raumregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 335 | RW | AV, 144 | 1 | sec
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 1 Frostschutz | 16-bit | Holding Register (4x) | 336 | RW | AV, 98 | 10 | °C | T
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 1 Frostschutz | 16-bit | Holding Register (4x) | 337 | RW | AV, 145 | 1 | sec
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 2 Frostschutz | 16-bit | Holding Register (4x) | 338 | RW | AV, 99 | 10 | °C | T
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 2 Frostschutz | 16-bit | Holding Register (4x) | 339 | RW | AV, 146 | 1 | sec
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 3 Frostschutz | 16-bit | Holding Register (4x) | 340 | RW | AV, 95 | 10 | °C | T
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 3 Frostschutz | 16-bit | Holding Register (4x) | 341 | RW | AV, 147 | 1 | sec
Außentemperaturkompensation | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Außenluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 342 | RW | AV, 434 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Außenluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 343 | RW | AV, 436 | 1 | sec
EATR | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band EATR | 16-bit | Holding Register (4x) | 344 | RW | AV, 435 | 10 | °C | T
EATR | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit EATR | 16-bit | Holding Register (4x) | 345 | RW | AV, 437 | 1 | sec
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 1 Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 346 | RW | AV, 96 | 10 | °C | T
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 1 Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 347 | RW | AV, 148 | 1 | sec
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 2 Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 348 | RW | AV, 112 | 10 | °C | T
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 2 Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 349 | RW | AV, 149 | 1 | sec
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zone 3 Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 350 | RW | AV, 114 | 10 | °C | T
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 3 Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 351 | RW | AV, 150 | 1 | sec
Zuluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Zuluftventilator (Volumenstromkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 352 | RW | AV, 115 | 10 | °C | T
Zuluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zuluftventilator (Volumenstromkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 353 | RW | AV, 464 | 1 | sec
Abluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Abluftventilator (Volumenstromkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 354 | RW | AV, 113 | 10 | °C | T
Abluftventilator | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Abluftventilator (Volumenstromkonstantregelung) | 16-bit | Holding Register (4x) | 355 | RW | AV, 465 | 1 | sec
Feuchte | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Entfeuchtungsreeglung | 16-bit | Holding Register (4x) | 356 | RW | AV, 116 | 10 | °C | T
Feuchte | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Entfeuchtungsreeglung | 16-bit | Holding Register (4x) | 357 | RW | AV, 153 | 1 | sec
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Zone 2 Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 357 | RW | AV, 140 | 1 | sec
Feuchte | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Feuchteregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 358 | RW | AV, 438 | 10 | °C | T
Feuchte | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Feuchteregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 359 | RW | AV, 439 | 1 | sec
Sequenz A | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-A | 16-bit | Holding Register (4x) | 360 | RW | AV, 117 | 10 | °C | T
Sequenz A | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Sequenz-A | 16-bit | Holding Register (4x) | 361 | RW | AV, 154 | 1 | sec
Sequenz B | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-B | 16-bit | Holding Register (4x) | 362 | RW | AV, 118 | 10 | °C | T
Sequenz B | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Sequenz-B | 16-bit | Holding Register (4x) | 363 | RW | AV, 155 | 1 | sec
Sequenz C | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-C | 16-bit | Holding Register (4x) | 364 | RW | AV, 119 | 10 | °C | T
Sequenz C | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Sequenz-C | 16-bit | Holding Register (4x) | 365 | RW | AV, 156 | 1 | sec
Sequenz D | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-D | 16-bit | Holding Register (4x) | 366 | RW | AV, 120 | 10 | °C | T
Sequenz D | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Sequenz-D | 16-bit | Holding Register (4x) | 367 | RW | AV, 157 | 1 | sec
Sequenz E | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-E | 16-bit | Holding Register (4x) | 368 | RW | AV, 121 | 10 | °C | T
Sequenz E | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Sequenz-E | 16-bit | Holding Register (4x) | 369 | RW | AV, 158 | 1 | sec
Sequenz F | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-F | 16-bit | Holding Register (4x) | 370 | RW | AV, 122 | 10 | °C | T
Sequenz F | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit Sequenz-F | 16-bit | Holding Register (4x) | 371 | RW | AV, 159 | 1 | sec
Sequenz G | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band Sequenz-G | 16-bit | Holding Register (4x) | 372 | RW | AV, 123 | 10 | °C | T
Sequenz G | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit-Sequenz-G | 16-bit | Holding Register (4x) | 373 | RW | AV, 160 | 1 | sec
Sequenz H | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band-Sequenz-H | 16-bit | Holding Register (4x) | 374 | RW | AV, 124 | 10 | °C | T
Sequenz H | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit-Sequenz-H | 16-bit | Holding Register (4x) | 375 | RW | AV, 161 | 1 | sec
Sequenz I | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band-Sequenz-I | 16-bit | Holding Register (4x) | 376 | RW | AV, 125 | 10 | °C | T
Sequenz I | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit-Sequenz-I | 16-bit | Holding Register (4x) | 377 | RW | AV, 162 | 1 | sec
Sequenz J | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | P-Band-Sequenz-J | 16-bit | Holding Register (4x) | 378 | RW | AV, 126 | 10 | °C | T
Sequenz J | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | I-Zeit-Sequenz-J | 16-bit | Holding Register (4x) | 379 | RW | AV, 163 | 1 | sec
Sequenz A | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Heizung (SEQ-A) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 500 | RW | MSV: 1 | 1 | °C | T
Sequenz B | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 501 | RW | MSV: 2 | 1 | sec
Sequenz C | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Kühlen (SEQ-C) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 502 | RW | MSV: 3 | 1 | °C | T
Sequenz D | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 503 | RW | MSV: 4 | 1 | sec
Sequenz E | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 504 | RW | MSV: 5 | 1 | °C | T
Sequenz F | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 505 | RW | MSV: 6 | 1 | sec
Sequenz G | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 506 | RW | MSV: 7 | 1 | °C | T
Sequenz H | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 507 | RW | MSV: 8 | 1 | sec
Sequenz I | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 508 | RW | MSV: 9 | 1 | °C | T
Sequenz J | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Betriebsmodus Pumpe externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 509 | RW | MSV: 10 | 1 | sec
Externe Ansteuerung Lüftung | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Externe Ansteuerung Modbus 0=Keine 1= Erweiteter Betrieb niedrig Stufe 2=Erweiteter Betrieb normale Stufe 3=Erweiteter Betrieb hohe Stufe 4=Externer Stopp 5=Externer Stopp mit Stützbetrieb 6=Start Freie Kühlung 7=Umluft Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 510 | RW | MSV: 31 | 1
Sequenz A | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Heizung (SEQ-A) | 16-bit | Holding Register (4x) | 511 | RW | AV, 29 | 10 | °C | T
Sequenz B | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) | 16-bit | Holding Register (4x) | 512 | RW | AV, 30 | 10 | °C | T
Sequenz C | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Kühlen (SEQ-C) | 16-bit | Holding Register (4x) | 513 | RW | AV, 31 | 10 | °C | T
Sequenz D | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) | 16-bit | Holding Register (4x) | 514 | RW | AV, 32 | 10 | °C | T
Sequenz E | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) | 16-bit | Holding Register (4x) | 515 | RW | AV, 33 | 10 | °C | T
Sequenz F | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | 16-bit | Holding Register (4x) | 516 | RW | AV, 34 | 10 | °C | T
Sequenz G | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) | 16-bit | Holding Register (4x) | 517 | RW | AV, 35 | 10 | °C | T
Sequenz H | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) | 16-bit | Holding Register (4x) | 518 | RW | AV, 36 | 10 | °C | T
Sequenz I | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | 16-bit | Holding Register (4x) | 519 | RW | AV, 37 | 10 | °C | T
Sequenz J | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperaturgrenze für Stopp Pumpe externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) | 16-bit | Holding Register (4x) | 520 | RW | AV, 38 | 10 | °C | T
Temperaturregelung | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Temperaturregelungstyp Modbus 0=Zulufttemperatur 1=Zulufttemperatur mit Außentemperaturkompensation 2=Raumtemperatur-Kaskade 3=Ablufttemperatur-Kaskade 4=Raumtemp. im Sommer / ansonsten Zulufttemperatur 5= Ablufttemp. im Sommer / ansonsten Zulufttemperatur 6=Raumtemperatur mit Außentemperaturkompensation 7=Ablufttemperatur mit Außentemperaturkompensation 8=Ablufttemperatur abhängige Zulufttemperatur Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 521 | RW | MSV: 14 | 1
Zulufttemperaturregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Zulufttemperatur bei Temperaturregelungstyp: Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 522 | RW | AV, 39 | 10 | °C | T | 6
Ablufttemperatur Kaskade | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Ablufttemperatur bei Temperaturregelungstyp: Ablufttemperatur Kaskade | 16-bit | Holding Register (4x) | 523 | RW | AV, 40 | 10 | °C | T | 8
Kaskadenregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Temperatur-Sollwert-Kaskadenregelung Höchstgrenze Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 524 | RW | AV, 41 | 10 | °C | T
Kaskadenregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Temperatur-Sollwert-Kaskadenregelung Mindestgrenze Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 525 | RW | AV, 44 | 10 | °C | T
Offset Sollwert Temperatur | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Sollwert Temperatur bei niediger Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 526 | RW | AV, 42 | 10 | °C | T
Offset Sollwert Temperatur | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Sollwert Temperatur bei hoher Drehzahl | 16-bit | Holding Register (4x) | 527 | RW | AV, 43 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Außentemperatur Sensorwert Punkt 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 528 | RW | AV, 82 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Außentemperatur Sensorwert Punkt 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 529 | RW | AV, 83 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Außentemperatur Sensorwert Punkt 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 530 | RW | AV, 84 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Außentemperatur Sensorwert Punkt 4 | 16-bit | Holding Register (4x) | 531 | RW | AV, 85 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Sollwert Temperatur bei Außentemperatur Sensorwert Punkt 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 532 | RW | AV, 86 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Sollwert Temperatur bei Außentemperatur Sensorwert Punkt 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 533 | RW | AV, 87 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Sollwert Temperatur bei Außentemperatur Sensorwert Punkt 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 534 | RW | AV, 88 | 10 | °C | T
Außentemperaturkompensation | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperaturkompensation Sollwert Temperatur bei Außentemperatur Sensorwert Punkt 4 | 16-bit | Holding Register (4x) | 535 | RW | AV, 89 | 10 | °C | T
Druckkonstantregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert niedrige Drehzahl Zuluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Druckkonstant | 16-bit | Holding Register (4x) | 536 | RW | AV, 47 | 10 | Pa | P | 15
Druckkonstantregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert normale Drehzahl Zuluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Druckkonstant | 16-bit | Holding Register (4x) | 537 | RW | AV, 48 | 10 | Pa | P | 15
Druckkonstantregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert hohe Drehzahl Zuluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Druckkonstant | 16-bit | Holding Register (4x) | 538 | RW | AV, 49 | 10 | Pa | P | 15
Druckkonstantregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert niedrige Drehzahl Abluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Druckkonstant | 16-bit | Holding Register (4x) | 539 | RW | AV, 50 | 10 | Pa | P | 16
Druckkonstantregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert normale Drehzahl Abluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Druckkonstant | 16-bit | Holding Register (4x) | 540 | RW | AV, 51 | 10 | Pa | P | 16
Druckkonstantregelung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert hohe Drehzahl Abluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Druckkonstant | 16-bit | Holding Register (4x) | 541 | RW | AV, 52 | 10 | Pa | P | 16
Zuluftdruck mit Abluftstrom-Slave | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Slave Faktor (Offset Slave) bei Ventilatorregelungstyp: Zuluftdruck mit Abluftstrom-Slave | 16-bit | Holding Register (4x) | 542 | RW | AV, 81 | 10
Sequenz A | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Heizung (SEQ-A) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 543 | RW | MSV: 17 | 1
Sequenz A | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Heizung (SEQ-A) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 544 | RW | AV, 13 | 10 | %
Sequenz B | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Wärmeübertrager (SEQ-B) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 545 | RW | MSV: 18 | 1
Sequenz B | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Wärmeübertrager (SEQ-B) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 546 | RW | AV, 14 | 10 | %
Sequenz C | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Kühlen (SEQ-C) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 547 | RW | MSV: 9 | 1
Sequenz C | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Kühlen (SEQ-C) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 548 | RW | AV, 15 | 10 | %
Sequenz D | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Umluft 1 (SEQ-D) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 549 | RW | MSV: 20 | 1
Sequenz D | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Umluft 1 (SEQ-D) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 550 | RW | AV, 16 | 10 | %
Sequenz E | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Umluft 2 (SEQ-E) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 551 | RW | MSV: 21 | 1
Sequenz E | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Umluft 2 (SEQ-E) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 552 | RW | AV, 17 | 10 | %
Sequenz F | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 553 | RW | MSV: 22 | 1
Sequenz F | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 554 | RW | AV, 18 | 10 | %
Sequenz G | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Heizung 2 (SEQ-G) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 555 | RW | MSV: 23 | 1
Sequenz G | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Heizung 2 (SEQ-G) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 556 | RW | AV, 19 | 10 | %
Sequenz H | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Kühlung 2 (SEQ-H) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 557 | RW | MSV: 24 | 1
Sequenz H | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Kühlung 2 (SEQ-H) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 558 | RW | AV, 20 | 10 | %
Sequenz I | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 559 | RW | MSV: 25 | 1
Sequenz I | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 560 | RW | AV, 21 | 10 | %
Sequenz J | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Modus externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) Modbus 0=Manuell aus 1=Manuell ein 2=Automatik Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 561 | RW | MSV: 26 | 1
Sequenz J | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | Ansteuerung Modus externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) wenn manuell ein | 16-bit | Holding Register (4x) | 562 | RW | AV, 22 | 10 | %
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Temperatureinstellung Freie Kühlung: Sollwert Temp.: Start bei Tagesaußentemperatur > | 16-bit | Holding Register (4x) | 563 | RW | AV, 164 | 10 | °C | T
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Temperatureinstellung Freie Kühlung: Sollwert Temp.: Stopp bei Nachtaußentemperatur > | 16-bit | Holding Register (4x) | 564 | RW | AV, 165 | 10 | °C | T
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Temperatureinstellung Freie Kühlung: Sollwert Temp.: Stopp bei Nachtaußentemperatur < | 16-bit | Holding Register (4x) | 565 | RW | AV, 166 | 10 | °C | T
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Temperatureinstellung Freie Kühlung: Sollwert Temp.: Stopp bei Nachtaußentemperatur < | 16-bit | Holding Register (4x) | 566 | RW | AV, 167 | 10 | °C | T
CO2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Startgrenze CO2 Ventilator Start-/Stopp-Funktion | 16-bit | Holding Register (4x) | 569 | RW | AV, 168 | 10 | ppm | ppm
CO2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Hysterese zum Stoppen der CO2 Ventilator Start-/Stopp-Funktion | 16-bit | Holding Register (4x) | 570 | RW | AV, 169 | 10 | ppm | ppm
CO2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert CO2 für Umluftfunktion | 16-bit | Holding Register (4x) | 571 | RW | AV, 170 | 10 | ppm | ppm
Stützbetrieb | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Stützbetrieb: Start Heizung bei Raumtemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 572 | RW | AV, 171 | 10 | °C | T
Stützbetrieb | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Stützbetrieb: Stopp Heizung bei Raumtemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 573 | RW | AV, 172 | 10 | °C | T
Stützbetrieb | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Stützbetrieb: Start Kühlung bei Raumtemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 574 | RW | AV, 173 | 10 | °C | T
Stützbetrieb | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Stützbetrieb: Stopp Kühlung bei Raumtemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 575 | RW | AV, 174 | 10 | °C | T
Abtauen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Temperatur zum Abtauen | 16-bit | Holding Register (4x) | 576 | RW | AV, 175 | 10 | °C | T
Abtauen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Hysterese zum Beenden des Abtauvorgangs | 16-bit | Holding Register (4x) | 577 | RW | AV, 176 | 10 | °C | T
Abtauen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Außentemperatur < (Stopp Zuluftventilator beim Abtauvorgang) | 16-bit | Holding Register (4x) | 578 | RW | AV, 177 | 10 | °C | T
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Feuchtigkeit Raum/Abluft | 16-bit | Holding Register (4x) | 579 | RW | AV, 178 | 10 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Maximale Feuchtigkeit Zuluft | 16-bit | Holding Register (4x) | 580 | RW | AV, 179 | 10 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Hysterese für Maximale Zuluftfeuchte | 16-bit | Holding Register (4x) | 581 | RW | AV, 180 | 10 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | digitaler Ausgang Start Feuchtigkeitsregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 583 | RW | AV, 181 | 10 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | digitaler Ausgang Stopp Feuchtigkeitsregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 584 | RW | AV, 182 | 10 | % | %
Raumtemperatur Kaskade | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Raumtemperatur bei Temperaturregelungstyp: Raumtemperatur Kaskade | 16-bit | Holding Register (4x) | 585 | RW | AV, 184 | 10 | °C | T
Frostschutz 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Alarmgrenze Frostschutz 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 586 | RW | AV, 206 | 10 | °C | T
Frostschutz 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Standby-Temperatur Frostschutz 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 587 | RW | AV, 188 | 10 | °C | T
Frostschutz 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | PID Regler Frostschutz 1 / P-Band | 16-bit | Holding Register (4x) | 588 | RW | AV, 194 | 10 | °C | T
Frostschutz 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Alarmgrenze Frostschutz 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 589 | RW | AV, 207 | 10 | °C | T
Frostschutz 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Standby-Temperatur Frostschutz 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 590 | RW | AV, 203 | 10 | °C | T
Frostschutz 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | PID Regler Frostschutz 2 / P-Band | 16-bit | Holding Register (4x) | 591 | RW | AV, 197 | 10 | °C | T
Frostschutz 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Alarmgrenze Frostschutz 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 592 | RW | AV, 208 | 10 | °C | T
Frostschutz 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Standby-Temperatur Frostschutz 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 593 | RW | AV, 204 | 10 | °C | T
Frostschutz 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | PID Regler Frostschutz 3 / P-Band | 16-bit | Holding Register (4x) | 594 | RW | AV, 200 | 10 | °C | T
Zusatzregler | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Zusatzregler | 16-bit | Holding Register (4x) | 595 | RW | AV, 205 | 10 | °C | T
Zulufttemperatur | Alarme | Befehle & Sollwerte | Alarm bei Überschreitung der oberen Begrenzung Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 596 | RW | AVA,425 | 10 | °C | T
Zulufttemperatur | Alarme | Befehle & Sollwerte | Alarm bei Unterschreitung der unteren Begrenzung Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 597 | RW | AVA,426 | 10 | °C | T
Zulufttemperatur | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 598 | RW | AIA, 3 | 10 | °C | T
Zulufttemperatur | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 599 | RW | AIA, 4 | 10 | °C | T
Wärmeübertrager | Alarme | Befehle & Sollwerte | Alarm untere Grenze niedriger Wirkungsgrad Wärmetauscher | 16-bit | Holding Register (4x) | 600 | RW | AVA: 427 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Raumtemperatur 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 601 | RW | AIA, 7 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Raumtemperatur 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 602 | RW | AIA, 8 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Raumtemperatur 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 603 | RW | AIA, 9 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Raumtemperatur 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 604 | RW | AIA, 10 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Raumtemperatur 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 605 | RW | AIA, 11 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Raumtemperatur 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 606 | RW | AIA, 12 | 10 | °C | T
Ablufttemperatur Kaskade | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Ablufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 607 | RW | AIA, 5 | 10 | °C | T
Ablufttemperatur Kaskade | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Ablufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 608 | RW | AIA, 6 | 10 | °C | T
Zuluftventilator | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Abweichung Zuluftventilator | 16-bit | Holding Register (4x) | 619 | RW | AVA, 428 | 10 | Pa | P
Zuluftventilator | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Abweichung Zuluftventilator | 16-bit | Holding Register (4x) | 620 | RW | AVA, 429 | 10 | Pa | P
Abluftventilator | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Abweichung Abluftventilator | 16-bit | Holding Register (4x) | 621 | RW | AVA, 430 | 10 | Pa | P
Abluftventilator | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Abweichung Abluftventilator | 16-bit | Holding Register (4x) | 622 | RW | AVA, 431 | 10 | Pa | P
Umluft | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Umluft | 16-bit | Holding Register (4x) | 623 | RW | AV, 217 | 10 | °C | T
Umluft | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Stopp Umluft wenn Raumtemperatur > | 16-bit | Holding Register (4x) | 624 | RW | AV, 219 | 10 | °C | T
Umluft | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Zuluftventilator bei Umluft | 16-bit | Holding Register (4x) | 625 | RW | AV, 220 | 1
Umluft | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Abluftventilator bei Umluft | 16-bit | Holding Register (4x) | 626 | RW | AV, 221 | 1
Umluft | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Sollwert Umluft | 16-bit | Holding Register (4x) | 627 | RW | AV, 218 | 10
Enteisen | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | PID Regler Enteisung / P-Band | 16-bit | Holding Register (4x) | 628 | RW | MSV: 56 | 1
Ventilatorkompensation 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 1 Sollwert niedrigster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 629 | RW | AV, 222 | 10
Ventilatorkompensation 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 1 Sollwert Kompensation niedrigster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 630 | RW | AV, 225 | 10
Ventilatorkompensation 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 1 Sollwert mittlerer Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 631 | RW | AV, 228 | 10
Ventilatorkompensation 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 1 Sollwert Kompensation mittlerer Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 632 | RW | AV, 234 | 10
Ventilatorkompensation 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 1 Sollwert höchster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 633 | RW | AV, 231 | 10
Ventilatorkompensation 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 1 Sollwert Kompensation höchster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 634 | RW | AV, 237 | 10
Ventilatorkompensation 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 2 Sollwert niedrigster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 635 | RW | AV, 223 | 10
Ventilatorkompensation 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 2 Sollwert Kompensation niedrigster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 636 | RW | AV, 226 | 10
Ventilatorkompensation 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 2 Sollwert mittlerer Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 637 | RW | AV, 229 | 10
Ventilatorkompensation 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 2 Sollwert Kompensation mittlerer Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 638 | RW | AV, 235 | 10
Ventilatorkompensation 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 2 Sollwert höchster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 639 | RW | AV, 232 | 10
Ventilatorkompensation 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 2 Sollwert Kompensation höchster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 640 | RW | AV, 238 | 10
Ventilatorkompensation 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 3 Sollwert niedrigster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 641 | RW | AV, 224 | 10
Ventilatorkompensation 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 3 Sollwert Kompensation niedrigster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 642 | RW | AV, 227 | 10
Ventilatorkompensation 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 3 Sollwert mittlerer Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 643 | RW | AV, 230 | 10
Ventilatorkompensation 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 3 Sollwert Kompensation mittlerer Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 644 | RW | AV, 236 | 10
Ventilatorkompensation 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 3 Sollwert höchster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 645 | RW | AV, 233 | 10
Ventilatorkompensation 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Ventilator Kompensationskurve 3 Sollwert Kompensation höchster Sensorwert | 16-bit | Holding Register (4x) | 646 | RW | AV, 239 | 10
Zulufttemperatur | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Neutrale Zone Zulufttemperatur | 16-bit | Holding Register (4x) | 647 | RW | AV, 240 | 10 | °C | T
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Zuluftventilator bei Freier Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 648 | RW | AV, 241 | 1
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Offset Abluftventilator bei Freier Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 649 | RW | AV, 242 | 1
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 1 Kalibrierung Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 650 | RW | AV, 211 | 1 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 1 Kalibrierung Druck Alarmgrenze bei Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 651 | RW | AV, 212 | 10 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 2 Kalibrierung Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 652 | RW | AV, 215 | 1 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 2 Kalibrierung Druck Alarmgrenze bei Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 653 | RW | AV, 216 | 10 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 3 Kalibrierung Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 654 | RW | AV, 441 | 1 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 3 Kalibrierung Druck Alarmgrenze bei Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 655 | RW | AV, 444 | 10 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 4 Kalibrierung Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 656 | RW | AV, 442 | 1 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 4 Kalibrierung Druck Alarmgrenze bei Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 657 | RW | AV, 445 | 10 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 5 Kalibrierung Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 658 | RW | AV, 443 | 1 | Pa | P
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Befehle & Sollwerte | Filterüberwachung 5 Kalibrierung Druck Alarmgrenze bei Luftstrom | 16-bit | Holding Register (4x) | 659 | RW | AV, 446 | 10 | Pa | P
Sommer / Winter | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Zulufttemperatur Sommer | 16-bit | Holding Register (4x) | 660 | RW | AV, 45 | 10 | °C | T
Sommer / Winter | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Temperatur Umschaltung Sommer / Winter | 16-bit | Holding Register (4x) | 661 | RW | AV, 46 | 10 | °C | T
Sommer / Winter | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Datum für den Beginn der Sommerperiode | 16-bit | Holding Register (4x) | 662 | RW | nein | 1
Sommer / Winter | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Monat für den Beginn der Sommerperiode | 16-bit | Holding Register (4x) | 663 | RW | nein | 1
Sommer / Winter | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Datum für den Stopp der Sommerperiode | 16-bit | Holding Register (4x) | 664 | RW | nein | 1
Sommer / Winter | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Monat für den Stopp der Sommerperiode | 16-bit | Holding Register (4x) | 665 | RW | nein | 1
Außenlufttemperatur GLT | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Außentemperatur übermittelt von GLT | 16-bit | Holding Register (4x) | 666 | RW | AV, 466 | 10 | °C | T
Sequenz A | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Leckage Erhitzertventil | 16-bit | Holding Register (4x) | 667 | RW | AVA, 426 | 10 | °C | T
Zone 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Zone 1 (Raum oder Zuluft) | 16-bit | Holding Register (4x) | 668 | RW | AV, 243 | 10 | °C | T
Zone 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Zone 2 (Raum oder Zuluft) | 16-bit | Holding Register (4x) | 669 | RW | AV, 244 | 10 | °C | T
Zone 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Zone 3 (Raum oder Zuluft) | 16-bit | Holding Register (4x) | 670 | RW | AV, 245 | 10 | °C | T
Zone 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert max. Zulufttemperatur Zone 1 bei Kaskadenregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 671 | RW | AV, 253 | 10 | °C | T
Zone 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert min. Zulufttemperatur Zone 1 bei Kaskadenregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 672 | RW | AV, 251 | 10 | °C | T
Zone 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert max. Zulufttemperatur Zone 2 bei Kaskadenregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 673 | RW | AV, 254 | 10 | °C | T
Zone 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert min. Zulufttemperatur Zone 2 bei Kaskadenregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 674 | RW | AV, 247 | 10 | °C | T
Zone 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert max. Zulufttemperatur Zone 3 bei Kaskadenregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 675 | RW | AV, 250 | 10 | °C | T
Zone 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert min. Zulufttemperatur Zone 3 bei Kaskadenregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 676 | RW | AV, 248 | 10 | °C | T
Zone 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Neutrale Zone, Zone 1 bei Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 677 | RW | AV, 246 | 10 | °C | T
Zone 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Neutrale Zone, Zone 2 bei Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 678 | RW | AV, 249 | 10 | °C | T
Zone 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Neutrale Zone, Zone 3 bei Zuluftregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 679 | RW | AV, 252 | 10 | °C | T
Zone 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Alarmgrenze Frostschutz Zone 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 680 | RW | AV, 189 | 10 | °C | T
Zone 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Standby-Temperatur Zone 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 681 | RW | AV, 185 | 10 | °C | T
Zone 1 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | Sollwert P-Band Betriebsmodus Zone 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 682 | RW | AV, 201 | 10 | °C | T
Zone 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Alarmgrenze Frostschutz Zone 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 683 | RW | AV, 190 | 10 | °C | T
Zone 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Standby-Temperatur Zone 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 684 | RW | AV, 186 | 10 | °C | T
Zone 2 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | Sollwert P-Band Betriebsmodus Zone 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 685 | RW | AV, 202 | 10 | °C | T
Zone 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Alarmgrenze Frostschutz Zone 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 686 | RW | AV, 191 | 10 | °C | T
Zone 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Standby-Temperatur Zone 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 687 | RW | AV, 187 | 10 | °C | T
Zone 3 | PID-Regler | Befehle & Sollwerte | Sollwert P-Band Betriebsmodus Zone 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 688 | RW | AV, 198 | 10 | °C | T
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | min. Sollwertabweichung für Start DX-Kühlen | 16-bit | Holding Register (4x) | 689 | RW | AV, 255 | 10 | °C | T
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | min. Sollwertabweichung für Start DX-Heizen | 16-bit | Holding Register (4x) | 690 | RW | AV, 256 | 10 | °C | T
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Neutrale Zone Feuchtigkeitsregelung Abluft / Raum | 16-bit | Holding Register (4x) | 691 | RW | AV, 183 | 10 | % | %
Vorheizregister | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Vorerhitzer | 16-bit | Holding Register (4x) | 692 | RW | AV, 540 | 10 | °C | T
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Offset max. Zulufttemperatur – bei aktiver DX-Heizung | 16-bit | Holding Register (4x) | 693 | RW | AV, 541 | 10 | °C | T
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Offset max. Zulufttemperatur – bei aktiver DX-Kühlung | 16-bit | Holding Register (4x) | 694 | RW | AV, 542 | 10 | °C | T
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Minimale Sollwertabweichung für den Start der Kühlung (kW) | 16-bit | Holding Register (4x) | 695 | RW | AV, 543 | 10 | KW | KW
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Minimale Sollwertabweichung für den Start der Heizung (kW) | 16-bit | Holding Register (4x) | 696 | RW | AV, 544 | 10 | KW | KW
DX Register | Betriebsmodus | Befehle & Sollwerte | DX Betriebsmodus Pumpe Modbus 0=Reversibel 1=Kühlen 2=Heizen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Holding Register (4x) | 697 | RW | MTV, 88 | 1
Enteisen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert Druckabweichung (%) für Start-Enteisung | 16-bit | Holding Register (4x) | 698 | RW | AV, 545 | 1 | % | %
Alarme | Alarmnummer bestätigen | Befehle & Sollwerte | Alarmnummer bestätigen | 16-bit | Holding Register (4x) | 699 | RW |  | 1 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert relative Luftfeuchtigkeit (%) | 16-bit | Holding Register (4x) | 700 | RW | AV, 571 | 1 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Feuchtigkeitsregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 701 | RW | AVA, 423 | 10 | % | %
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Feuchtigkeitsregelung | 16-bit | Holding Register (4x) | 702 | RW | AVA, 423 | 10 | % | %
Raumtemperatur 4 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Raumtemperatur 4 | 16-bit | Holding Register (4x) | 703 | RW | AIA, 9 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 4 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Raumtemperatur 4 | 16-bit | Holding Register (4x) | 704 | RW | AIA, 9 | 10 | °C | T
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Zeiteinstellung Freie Kühlung: Zeit für Blockierung Heizausgang nach freier Kühlung | 32-bit | Holding Register (4x) | 800 | RW | PIV, 1 | 1 | min
CO2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Mindestzeit für CO2 Regelung (Luftqualitätsregelung) | 32-bit | Holding Register (4x) | 802 | RW | PIV, 2 | 1 | min
Stützbetrieb | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Mindestlaufzeit für Stützbetrieb (Bedarfssteuerung) | 32-bit | Holding Register (4x) | 804 | RW | PIV, 3 | 1 | min
Abtauen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Mindestlaufzeit für Abtaubetrieb | 32-bit | Holding Register (4x) | 806 | RW | PIV, 63 | 1 | min
Wartung | Filterwechsel | Befehle & Sollwerte | Zeit in Monaten zwischen Filterwechsel (Wartungsalarm) | 32-bit | Holding Register (4x) | 808 | RW | PIV, 4
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Zeit für Blockierung PID-Zuluftregelung bei Start DX Einheit | 32-bit | Holding Register (4x) | 810 | RW | PIV, 64 | 1 | min
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Zeit für Blockierung PID-Zuluftregelung nach Abtauen DX Einheit | 32-bit | Holding Register (4x) | 812 | RW | PIV, 65 | 1 | min
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Mindestlaufzeit DX Einheit | 32-bit | Holding Register (4x) | 814 | RW | PIV, 66 | 1 | min
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Maximale Zeit für Rückmeldung DX Einheit | 32-bit | Holding Register (4x) | 816 | RW | PIV, 67 | 1 | min
DX Register | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sperrzeit zwischen Heizen und Kühlen DX Einheit (0-360 min) | 32-bit | Holding Register (4x) | 818 | RW | PIV, 68 | 1 | min
Feuchte | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Mindestlaufzeit für Feuchtigkeitsregelung | 32-bit | Holding Register (4x) | 820 | RW | PIV, 69 | 1 | min
Brandschutzklappen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Laufzeit Brandschutzklappe (Sek.) | 32-bit | Holding Register (4x) | 822 | RW | PIV, 70 | 1 | sek
Brandschutzklappen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Prüfintervall Test Brandschutzklappe (1-7 Tage) | 32-bit | Holding Register (4x) | 824 | RW | PIV, 71 | 1 | Tag
Brandschutzklappen | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Prüfzeit Test Brandschutzklappe (0-23 h) | 32-bit | Holding Register (4x) | 826 | RW | PIV, 72 | 1 | h
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Zeiteinstellung Freie Kühlung: Start Freie Kühlung Uhrzeit (00-24) | 32-bit | Holding Register (4x) | 828 | RW | PIV, 73 | 1 | h
Freie Kühlung | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Zeiteinstellung Freie Kühlung: Stopp Freie Kühlung Uhrzeit (00-24) | 32-bit | Holding Register (4x) | 830 | RW | PIV, 74 | 1 | h
Interne Wärmepumpe | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Minimale Laufzeit im Gasentleerungsmodus | 32-bit | Holding Register (4x) | 832 | RW | PIV, 75 | 1 | sek
Volumenstromkonstant | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert niedrige Drehzahl Zuluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Volumenstromkonstant | 32-bit | Holding Register (4x) | 900 | RW | AV, 53 | 1 | m³/h | Q | 15
Volumenstromkonstant | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert normale Drehzahl Zuluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Volumenstromkonstant | 32-bit | Holding Register (4x) | 902 | RW | AV, 54 | 1 | m³/h | Q | 15
Volumenstromkonstant | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert hohe Drehzahl Zuluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Volumenstromkonstant | 32-bit | Holding Register (4x) | 904 | RW | AV, 55 | 1 | m³/h | Q | 15
Volumenstromkonstant | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert niedrige Drehzahl Abluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Volumenstromkonstant | 32-bit | Holding Register (4x) | 906 | RW | AV, 56 | 1 | m³/h | Q | 16
Volumenstromkonstant | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert normale Drehzahl Abluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Volumenstromkonstant | 32-bit | Holding Register (4x) | 908 | RW | AV, 57 | 1 | m³/h | Q | 16
Volumenstromkonstant | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert hohe Drehzahl Abluftventilator bei Ventilatorregelungstyp: Volumenstromkonstant | 32-bit | Holding Register (4x) | 910 | RW | AV, 58 | 1 | m³/h | Q | 16
Zusatzsensor 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Zusatzsensor 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 912 | RW | AIA, 27 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Zusatzsensor 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 914 | RW | AIA, 28 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Zusatzsensor 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 916 | RW | AIA, 29 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 4 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Zusatzsensor 4 | 16-bit | Holding Register (4x) | 918 | RW | AIA, 30 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 5 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert obere Begrenzung Zusatzsensor 5 | 16-bit | Holding Register (4x) | 920 | RW | AIA, 31 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 1 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Zusatzsensor 1 | 16-bit | Holding Register (4x) | 922 | RW | AIA, 27 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 2 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Zusatzsensor 2 | 16-bit | Holding Register (4x) | 924 | RW | AIA, 28 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 3 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Zusatzsensor 3 | 16-bit | Holding Register (4x) | 926 | RW | AIA, 29 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 4 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Zusatzsensor 4 | 16-bit | Holding Register (4x) | 928 | RW | AIA, 30 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 5 | Sollwerte | Befehle & Sollwerte | Sollwert untere Begrenzung Zusatzsensor 5 | 16-bit | Holding Register (4x) | 930 | RW | AIA, 31 | 1 | °C | T
Außenlufttemperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Außenlufttemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1000 | RW | AIA, 1 | 1 | sek
Eintrittslufttemperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Eintrittslufttemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1002 | RW | AIA, 2 | 1 | sek
Zulufttemperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zulufttemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1004 | RW | AIA, 3 | 1 | sek
Fortlufttemperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fortlufttemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1006 | RW | AIA, 4 | 1 | sek
Ablufttemperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Ablufttemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1008 | RW | AIA, 5 | 1 | sek
Raumtemperatur 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1010 | RW | AIA, 6 | 1 | sek
Raumtemperatur 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1012 | RW | AIA, 7 | 1 | sek
Raumtemperatur 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1014 | RW | AIA, 8 | 1 | sek
Raumtemperatur 4 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur 4 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1016 | RW | AIA, 9 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1018 | RW | AIA, 10 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1020 | RW | AIA, 11 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Luftstrom Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1022 | RW | AIA, 12 | 1 | sek
Wärmeübertrager | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Luftstrom Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1024 | RW | AIA, 13 | 1 | sek
Wärmeübertrager | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Luftstrom Wärmeübertrager Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1026 | RW | AIA, 14 | 1 | sek
Wärmeübertrager | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Wärmeübertrager Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1028 | RW | AIA, 15 | 1 | sek
Enteisen | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Enteisungstemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1030 | RW | AIA, 16 | 1 | sek
Frostschutz 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutztemperatur 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1032 | RW | AIA, 17 | 1 | sek
Frostschutz 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutztemperatur 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1034 | RW | AIA, 18 | 1 | sek
Frostschutz 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutztemperatur 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1036 | RW | AIA, 19 | 1 | sek
CO2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung CO2 Raum / Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1038 | RW | AIA, 20 | 1 | sek
Feuchte | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Feuchtigkeit Raum / Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1040 | RW | AIA, 21 | 1 | sek
Feuchte | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Feuchtigkeit Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1042 | RW | AIA, 22 | 1 | sek
Feuchte | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Feuchtigkeit Außenluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1044 | RW | AIA, 23 | 1 | sek
Zusatzregler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzreglertemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1046 | RW | AIA, 24 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Externe Regelung Zuluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1048 | RW | AIA, 25 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Externe Regelung Abluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1050 | RW | AIA, 26 | 1 | sek
Zusatzsensor 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzsensor 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1052 | RW | AIA, 27 | 1 | sek
Zusatzsensor 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzsensor 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1054 | RW | AIA, 28 | 1 | sek
Zusatzsensor 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzsensor 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1056 | RW | AIA, 29 | 1 | sek
Zusatzsensor 4 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzsensor 4 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1058 | RW | AIA, 30 | 1 | sek
Zusatzsensor 5 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzsensor 5 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1060 | RW | AIA, 31 | 1 | sek
Externe Ansteuerung Temperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Externer Sollwert Temperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1062 | RW | AIA, 32 | 1 | sek
Externe Ansteuerung Luftstrom | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Externer Sollwert Luftsrom | 32-bit | Holding Register (4x) | 1064 | RW | AIA, 33 | 1 | sek
Zuluftfilter | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Filter Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1066 | RW | AIA, 34 | 1 | sek
Abluftfilter | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Filter Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1068 | RW | AIA, 35 | 1 | sek
Wärmeübertrager | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Temperaturwirkungsgrad Wärmeübertrager | 32-bit | Holding Register (4x) | 1070 | RW | AIA, 36 | 1 | sek
Vorheizregister | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Vorerhitzer Temperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1072 | RW | AIA, 37 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zulufttemperatur Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1074 | RW | AIA, 38 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zulufttemperatur Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1076 | RW | AIA, 39 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zulufttemperatur Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1078 | RW | AIA, 40 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Ablufttemperatur Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1080 | RW | AIA, 41 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Ablufttemperatur Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1082 | RW | AIA, 42 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Ablufttemperatur Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1084 | RW | AIA, 43 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1086 | RW | AIA, 44 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1088 | RW | AIA, 45 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Raumtemperatur Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1090 | RW | AIA, 46 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutz Temperaturt Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1092 | RW | AIA, 47 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutz Temperaturt Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1094 | RW | AIA, 48 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutz Temperaturt Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1096 | RW | AIA, 49 | 1 | sek
Rückmeldung Kühlerventil | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Rückmeldung Position Kühlerventil | 32-bit | Holding Register (4x) | 1098 | RW | AIA, 50 | 1 | sek
Rückmeldung Außenluftklappe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Rückmeldung Position Außenluftklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1100 | RW | AIA, 51 | 1 | sek
Rückmeldung Umluftklappe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Rückmeldung Position Umluftklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1102 | RW | AIA, 52 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Zuluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1104 | RW | BVA, 36 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Abluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1106 | RW | BVA, 37 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung interner Batteriefehler | 32-bit | Holding Register (4x) | 1108 | RW | BVA, 48 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Kommunikationsfehler zu Gerät (Bus) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1110 | RW | BVA, 49 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung interner Fehler | 32-bit | Holding Register (4x) | 1112 | RW | BVA, 50 | 1 | sek
Alarme GLT Master | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Kommunikationsfehler GLT Master | 32-bit | Holding Register (4x) | 1114 | RW | BVA, 51 | 1 | sek
Rauchmelder | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Rauchalarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1116 | RW | BVA, 64 | 1 | sek
Externer Alarm | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung externer Alarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1118 | RW | BIA, 8 | 1 | sek
Frostschutzwächter | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Frostschutzwächter | 32-bit | Holding Register (4x) | 1120 | RW | BVA, 80 | 1 | sek
Sequenz A | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Heizung (SEQ-A) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1122 | RW | BVA, 65 | 1 | sek
Sequenz B | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1124 | RW | BVA, 66 | 1 | sek
Sequenz C | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Kühlen (SEQ-C) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1126 | RW | BVA, 67 | 1 | sek
Sequenz D | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1128 | RW | BVA, 68 | 1 | sek
Sequenz E | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1130 | RW | BVA, 69 | 1 | sek
Sequenz F | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1132 | RW | BVA, 70 | 1 | sek
Sequenz G | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1134 | RW | BVA, 71 | 1 | sek
Sequenz H | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1136 | RW | BVA, 72 | 1 | sek
Sequenz I | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1138 | RW | BVA, 73 | 1 | sek
Sequenz J | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Pumpe externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1140 | RW | BVA, 74 | 1 | sek
Sequenz A | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung elektrische Heizung überhitzung | 32-bit | Holding Register (4x) | 1142 | RW | BIA, 20 | 1 | sek
Externer Stopp | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung externer Stopp | 32-bit | Holding Register (4x) | 1144 | RW | BIA, 21 | 1 | sek
Alle Alarme quittieren | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Alarmbestätigung | 32-bit | Holding Register (4x) | 1146 | RW | BIA, 22 | 1 | sek
Strömungswächter | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Strömungswächter | 32-bit | Holding Register (4x) | 1148 | RW | BIA, 23 | 1 | sek
Brandschutzklappen | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Brandschutzklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1150 | RW | BVA, 54 | 1 | sek
Wärmeübertrager | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Rotationswärmeübertrager | 32-bit | Holding Register (4x) | 1152 | RW | BVA, 47 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Gerätewarnung | 32-bit | Holding Register (4x) | 1154 | RW | BVA, 52 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Gerätealarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1156 | RW | BVA, 53 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1158 | RW | AVA, 430 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1160 | RW | AVA, 431 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1162 | RW | AVA, 432 | 1 | sek
Zuluftfilter | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Filterwächter Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1164 | RW | BIA, 30 | 1 | sek
Abluftfilter | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Filterwächter Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1166 | RW | BIA, 31 | 1 | sek
Wärmeübertrager | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung niedriger Wirkungsgrad Wärmeübertrager | 32-bit | Holding Register (4x) | 1168 | RW | AVA, 427 | 1 | sek
zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1170 | RW | BVA, 75 | 1 | sek
zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1172 | RW | BVA, 76 | 1 | sek
Zusatzalarm 01 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1174 | RW | BIA, 36 | 1 | sek
Zusatzalarm 02 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1176 | RW | BIA, 37 | 1 | sek
Zusatzalarm 03 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1178 | RW | BIA, 38 | 1 | sek
Zusatzalarm 04 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 4 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1180 | RW | BIA, 39 | 1 | sek
Zusatzalarm 05 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 5 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1182 | RW | BIA, 40 | 1 | sek
Zusatzalarm 06 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 6 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1184 | RW | BIA, 41 | 1 | sek
Zusatzalarm 07 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 7 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1186 | RW | BIA, 42 | 1 | sek
Zusatzalarm 08 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 8 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1188 | RW | BIA, 43 | 1 | sek
Zusatzalarm 09 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 9 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1190 | RW | BIA, 44 | 1 | sek
Zusatzalarm 10 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Zusatzalarm 10 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1192 | RW | BIA, 45 | 1 | sek
Zulufttemperatur | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsalarm Zulufttemperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1194 | RW | AVA, 425 | 1 | sek
Sequenz A | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Leckage Erhitzerventil | 32-bit | Holding Register (4x) | 1196 | RW | AVA, 426 | 1 | sek
Vorheizregister | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehler / Überhitzung Vorerhitzer | 32-bit | Holding Register (4x) | 1198 | RW | BVA, 77 | 1 | sek
Vorheizregister | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Vorerhitzer | 32-bit | Holding Register (4x) | 1200 | RW | BVA, 78 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Heizen Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1202 | RW | BVA, 84 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Heizen Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1204 | RW | BVA, 85 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Heizen Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1206 | RW | BVA, 86 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Kühlen Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1208 | RW | BVA, 87 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Kühlen Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1210 | RW | BVA, 88 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Kühlen Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1212 | RW | BVA, 89 | 1 | sek
Zone 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Elektroheizregister überhitzt Zone 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1214 | RW | BIA, 56 | 1 | sek
Zone 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Elektroheizregister überhitzt Zone 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1216 | RW | BIA, 57 | 1 | sek
Zone 3 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Elektroheizregister überhitzt Zone 3 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1218 | RW | BIA, 58 | 1 | sek
Feuer | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Feueralarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1220 | RW | BVA, 63 | 1 | sek
Sequenz A | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Heizung (SEQ-A) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1222 | RW | BVA, 13 | 1 | sek
Sequenz B | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Wärmeübertrager (SEQ-B) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1224 | RW | BVA, 14 | 1 | sek
Sequenz C | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Kühlen (SEQ-C) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1226 | RW | BVA, 15 | 1 | sek
Sequenz D | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Umluft 1 (SEQ-D) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1228 | RW | BVA, 16 | 1 | sek
Sequenz E | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Umluft 2 (SEQ-E) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1230 | RW | BVA, 17 | 1 | sek
Sequenz F | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1232 | RW | BVA, 18 | 1 | sek
Sequenz G | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Heizung 2 (SEQ-G) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1234 | RW | BVA, 19 | 1 | sek
Sequenz H | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Kühlung 2 (SEQ-H) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1236 | RW | BVA, 20 | 1 | sek
Sequenz I | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1238 | RW | BVA, 21 | 1 | sek
Sequenz J | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Regelung externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) | 32-bit | Holding Register (4x) | 1240 | RW | BVA, 22 | 1 | sek
Manueller Betrieb Lüftung | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Lüftungsgerät | 32-bit | Holding Register (4x) | 1242 | RW | BVA, 23 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Zuluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1244 | RW | BVA, 24 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Abluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1246 | RW | BVA, 25 | 1 | sek
Umluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Umluftklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1248 | RW | BVA, 26 | 1 | sek
Außenluftklappe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Außenluftklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1250 | RW | BVA, 27 | 1 | sek
Fortluftklappe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Fortluftklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1252 | RW | BVA, 28 | 1 | sek
Brandschutzklappen | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manuelle Betrieb Brandschutzklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1254 | RW | BVA, 29 | 1 | sek
Manueller Betrieb Ausgänge | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Ausgang im manuellen Betrieb | 32-bit | Holding Register (4x) | 1256 | RW | BVA, 30 | 1 | sek
Manueller Betrieb Eingänge | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Eingang im manuellen Betrieb | 32-bit | Holding Register (4x) | 1258 | RW | BVA, 31 | 1 | sek
Zusatzregler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manueller Betrieb Zusatzregler | 32-bit | Holding Register (4x) | 1260 | RW | BVA, 32 | 1 | sek
zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manueller Betrieb zusätzlicher Ventilatormotor 1 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1262 | RW | BVA, 33 | 1 | sek
zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manueller Betrieb zusätzlicher Ventilatormotor 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1264 | RW | BVA, 34 | 1 | sek
Vorbehandlung | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung manueller Betrieb Vorbehandlung | 32-bit | Holding Register (4x) | 1266 | RW | BVA, 35 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsdalarm Zuluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1268 | RW | AVA, 428 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsdalarm Abluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1270 | RW | AVA, 429 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Servicestopp | 32-bit | Holding Register (4x) | 1272 | RW | BVA, 38 | 1 | sek
Frostschutz 1 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Warnung Frostschutz | 32-bit | Holding Register (4x) | 1274 | RW | BVA, 39 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Neustart blockieren nach dem Einschalten | 32-bit | Holding Register (4x) | 1276 | RW | BVA, 40 | 1 | sek
Brandschutzklappen | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Test Brandschutzklappe | 32-bit | Holding Register (4x) | 1278 | RW | BVA, 41 | 1 | sek
Rauchmelder | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Serviecalarm Rauchmelder | 32-bit | Holding Register (4x) | 1280 | RW | BVA, 42 | 1 | sek
Rauchmelder | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Sensorfehler Rauchmelder | 32-bit | Holding Register (4x) | 1282 | RW | BVA, 43 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung externer Betrieb Zuluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1284 | RW | BVA, 44 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung externer Betrieb Abluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1286 | RW | BVA, 45 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Alarm Serviceintervall | 32-bit | Holding Register (4x) | 1288 | RW | BVA, 46 | 1 | sek
Feuchte | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsdalarm Feuchteregelung | 32-bit | Holding Register (4x) | 1290 | RW | AVA, 423 | 1 | sek
Zusatzregler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Abweichungsdalarm Zusatzregler | 32-bit | Holding Register (4x) | 1292 | RW | AVA, 424 | 1 | sek
Enteisen | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Enteisungsalarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1294 | RW | BIA, 24 | 1 | sek
EATR | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck EATR | 32-bit | Holding Register (4x) | 1296 | RW | AIA, 53 | 1 | sek
Vorfilter Zuluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Vorfilter Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1298 | RW | AIA, 54 | 1 | sek
Nachfilter Zuluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Nachfilter Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1300 | RW | AIA, 55 | 1 | sek
Vorfilter Abluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druck Vorfilter Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1302 | RW | AIA, 56 | 1 | sek
Vorfilter Zuluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druckwächter Vorfilter Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1304 | RW | BIA, 85 | 1 | sek
Nachfilter Zuluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druckwächter Nachfilter Zuluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1306 | RW | BIA, 86 | 1 | sek
Vorfilter Abluft | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Druckwächter Vorfilter Abluft | 32-bit | Holding Register (4x) | 1308 | RW | BIA, 87 | 1 | sek
Alarme Interne Fehler | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Sicherhietsbetrieb Luftstrom / Temperatur | 32-bit | Holding Register (4x) | 1310 | RW | BVA, 79 | 1 | sek
Abtauen | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Alarm bei Abtauen | 32-bit | Holding Register (4x) | 1312 | RW | BVA, 62 | 1 | sek
Zuluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Zuluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1314 | RW | BVA, 82 | 1 | sek
Abluftventilator | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Fehlfunktion Abluftventilator | 32-bit | Holding Register (4x) | 1316 | RW | BVA, 83 | 1 | sek
Interne Wärmepumpe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Wärmepumpe B-Alarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1318 | RW | BVA, 90 | 1 | sek
Interne Wärmepumpe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Wärmepumpe C-Alarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1320 | RW | BVA, 91 | 1 | sek
Wärmeübertrager 2 | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Rotationswärmeübertrager 2 | 32-bit | Holding Register (4x) | 1322 | RW | BVA, 146 | 1 | sek
Interne Wärmepumpe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Gasdetektionsalarm | 32-bit | Holding Register (4x) | 1324 | RW | BVA, 147 | 1 | sek
Interne Wärmepumpe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Konfigurationsfehler - Sicherheritsklappen | 32-bit | Holding Register (4x) | 1326 | RW | BVA, 148 | 1 | sek
Interne Wärmepumpe | Alarmverzögerung | Befehle & Sollwerte | Alarmverzögerung Gasdetektion Service | 32-bit | Holding Register (4x) | 1328 | RW | BVA, 149 | 1 | sek
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 0 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 1 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 2 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 3 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 4 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 5 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 6 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 7 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 9 | 16-bit | Input Register (3x) | 8 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang Rauch | 16-bit | Input Register (3x) | 9 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 10 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 11 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 12 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 13 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 1 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 14 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 2 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 15 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 3 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 16 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 4 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 17 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 1 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 18 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 2 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 19 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 3 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 20 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 4 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 21 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 1 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 22 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 2 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 23 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 3 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 24 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Analogeingang 4 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 25 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 1 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 26 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 2 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 27 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 3 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 28 | R | nein | 10
Analoge Eingänge | Sensorkorrektur | Istwerte | Sensorkorrektur Universaleingang 4 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 29 | R | nein | 10
Außenlufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Außentemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 30 | R | AIA, 1 | 10 | °C | T
Eintrittslufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Einlasstemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 31 | R | AIA, 2 | 10 | °C | T | 5
Zulufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zulufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 32 | R | AIA, 3 | 10 | °C | T | 6
Fortlufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Fortlufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 33 | R | AIA, 4 | 10 | °C | T | 7
Ablufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ablufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 34 | R | AIA, 5 | 10 | °C | T | 8
Raumtemperatur 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 35 | R | AIA, 6 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 36 | R | AIA, 7 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 37 | R | AIA, 8 | 10 | °C | T
Raumtemperatur 4 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 38 | R | AIA, 9 | 10 | °C | T
Druckkonstantregelung | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Druck Zuluft (Druckkonstantregelung) | 16-bit | Input Register (3x) | 39 | R | AIA, 10 | 10 | °C | T | 9
Druckkonstantregelung | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Druck Abluft (Druckkonstantregelung) | 16-bit | Input Register (3x) | 40 | R | AIA, 11 | 10 | °C | T | 10
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Druck Wäremübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 41 | R | AIA, 15 | 10 | °C | T | 18
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Abtauen Wäremübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 42 | R | AIA, 16 | 10 | °C | T
Frostschutz 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Frostschutztemperatur 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 43 | R | AIA, 17 | 10 | °C | T | 11
Frostschutz 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Frostschutztemperatur 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 44 | R | AIA, 18 | 10 | °C | T
Frostschutz 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Frostschutztemperatur 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 45 | R | AIA, 19 | 10 | °C | T
CO2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert CO2 Raum-/Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 46 | R | AIA, 20 | 10 | ppm | ppm
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Feuchtigkeit Raum-/Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 47 | R | AIA, 21 | 10 | % | %
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Feuchtigkeit Zuluft | 16-bit | Input Register (3x) | 48 | R | AIA, 22 | 10 | % | %
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Feuchtigkeit Außenluft | 16-bit | Input Register (3x) | 49 | R | AIA, 23 | 10 | % | %
Zusatzregler | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zusatzregler Temperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 50 | R | AIA, 24 | 10 | °C | T
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert externer Zuluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 51 | R | AIA, 25 | 10 | °C | T
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert externer Abluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 52 | R | AIA, 26 | 10 | °C | T
Externe Ansteuerung Temperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert externer Sollwert | 16-bit | Input Register (3x) | 53 | R | AIA, 32 | 10 | °C | T
Externe Ansteuerung Luftstrom | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert externer Luftstromsollwert | 16-bit | Input Register (3x) | 54 | R | AIA, 33 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Zuluftfilter | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Druck Filter Zuluft | 16-bit | Input Register (3x) | 55 | R | AIA, 34 | 10 | Pa | P | 12
Abluftfilter | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Druck Filter Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 56 | R | AIA, 35 | 10 | Pa | P | 13
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Effizienstemperatur Wärmeübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 57 | R | AIA, 36 | 10 | °C | T | 14
Vorheizregister | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Vorerhitzer Temperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 58 | R | AIA, 37 | 10 | °C | T
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zulufttemperatur Zone 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 59 | R | AIA, 38 | 10 | °C | T
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zulufttemperatur Zone 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 60 | R | AIA, 39 | 10 | °C | T
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zulufttemperatur Zone 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 61 | R | AIA, 40 | 10 | °C | T
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ablufttemperatur Zone 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 62 | R | AIA, 41 | 10 | °C | T
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ablufttemperatur Zone 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 63 | R | AIA, 42 | 10 | °C | T
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ablufttemperatur Zone 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 64 | R | AIA, 43 | 10 | °C | T
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur Zone 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 65 | R | AIA, 44 | 10 | °C | T
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur Zone 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 66 | R | AIA, 45 | 10 | °C | T
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Raumtemperatur Zone 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 67 | R | AIA, 46 | 10 | °C | T
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Frostschutztemperatur Zone 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 68 | R | AIA, 47 | 10 | °C | T
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Frostschutztemperatur Zone 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 69 | R | AIA, 48 | 10 | °C | T
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Frostschutztemperatur Zone 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 70 | R | AIA, 49 | 10 | °C | T
Rückmeldung Kühlerventil | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Rückmeldung Kühlerventil | 16-bit | Input Register (3x) | 71 | R | AIA, 50 | 10 | % | %
Rückmeldung Außenluftklappe | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Rückmeldung Außenluftklappe | 16-bit | Input Register (3x) | 72 | R | AIA, 51 | 10 | % | %
Rückmeldung Umluftklappe | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Rückmeldung Umluftklappe | 16-bit | Input Register (3x) | 73 | R | AIA, 52 | 10 | % | %
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Differenzdruck Zu-und Abluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 74 | R | AIA, 53 | 10 | Pa | P
Vorfilter Zuluft | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Vorfilter Zuluft | 16-bit | Input Register (3x) | 75 | R | AIA, 54 | 10 | Pa | P
Endfilter Zuluft | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Endfilter Zuluft | 16-bit | Input Register (3x) | 76 | R | AIA, 55 | 10 | Pa | P
Vorfilter Abluft | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Vorfilter Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 77 | R | AIA, 56 | 10 | Pa | P
Raumtemperatur 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Berechnete Durchschnittstemperatur der Raumfühler 1 bis 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 78 | R | AV, 257 | 10 | °C | T
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | Berechnete Druck Wärmeübertrager Zuluft | 16-bit | Input Register (3x) | 79 | R | AV, 258 | 1 | Pa | P
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | Berechnete Luftstrom Wärmeübertrager Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 80 | R | AV, 259 | 10 | m³/h | Q
Filterüberwachung | Filterkalibrierung | Istwerte | Filterkalibrierung Luftstrom Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 81 | R | AV, 539 | 1 | m³/h | Q
Zusatzsensor 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zusatzsensor 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 100 | R | AIA, 27 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zusatzsensor 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 102 | R | AIA, 28 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zusatzsensor 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 104 | R | AIA, 29 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 4 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zusatzsensor 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 106 | R | AIA, 30 | 1 | °C | T
Zusatzsensor 5 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Zusatzsensor 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 108 | R | AIA, 31 | 1 | °C | T
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Volumenstrom Zuluft | 32-bit | Input Register (3x) | 110 | R | AIA, 12 | 1 | m³/h | Q | 15
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Volumenstrom Abluft | 32-bit | Input Register (3x) | 112 | R | AIA, 13 | 1 | m³/h | Q | 16
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 150 | R | nein | 1 | m³/h | Q
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Volumenstrom Wärmeübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 150 | R | AIA, 14 | 1 | m³/h | Q
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 151 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 152 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 153 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 154 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 155 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 1 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 156 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 2 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 157 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 3 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 158 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 4 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 159 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 5 Erweiterungseinheit 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 160 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 1 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 161 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 2 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 162 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 3 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 163 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 4 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 164 | R | nein | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Analogausgang 5 Erweiterungseinheit 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 165 | R | nein | 10 | % | %
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-A Ansteuerung Heizung | 16-bit | Input Register (3x) | 166 | R | AO, 1 | 10 | % | % | 1
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-B Ansteuerung Wärmeübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 167 | R | AO, 2 | 10 | % | % | 17
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-C Ansteuerung Kühlung | 16-bit | Input Register (3x) | 168 | R | AO, 3 | 10 | % | % | 2
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-D Ansteuerung Umluft 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 169 | R | AO, 4 | 10 | % | %
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-E Ansteuerung Umluft 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 170 | R | AO, 5 | 10 | % | %
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-F Ansteuerung Ventilator Sollwert Kompensation | 16-bit | Input Register (3x) | 171 | R | AO, 6 | 10 | % | %
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-G Ansteuerung Heizung 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 172 | R | AO, 7 | 10 | % | %
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-H Ansteuerung Kühlung 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 173 | R | AO, 8 | 10 | % | %
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-I Ansteuerung Wärmeübertrager Abluft | 16-bit | Input Register (3x) | 174 | R | AO, 9 | 10 | % | %
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert SEQ-J Ansteuerung externe Heizung/Kühlung | 16-bit | Input Register (3x) | 175 | R | AO, 10 | 10 | % | %
Chance Over 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Change Over 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 176 | R | AO, 11 | 10 | % | %
Chance Over 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Change Over 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 177 | R | AO, 12 | 10 | % | %
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Zuluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 178 | R | AO, 13 | 10 | % | % | 3
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Abluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 179 | R | AO, 14 | 10 | % | % | 4
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Feuchtigkeit | 16-bit | Input Register (3x) | 180 | R | AO, 15 | 10 | % | %
Stufenregler 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Stufenregler 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 181 | R | AO, 16 | 10 | % | %
Stufenregler 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Stufenregler 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 182 | R | AO, 17 | 10 | % | %
Zusatzregler | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Zusatzregler | 16-bit | Input Register (3x) | 183 | R | AO, 18 | 10 | % | %
Analoge Ausgänge | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung AI Signalausgang | 16-bit | Input Register (3x) | 184 | R | AO, 19 | 10 | % | %
Vorheizregister | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Vorerhitzer | 16-bit | Input Register (3x) | 185 | R | AO, 20 | 10 | % | %
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Heizen Zone 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 186 | R | AO, 21 | 10 | % | %
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Heizen Zone 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 187 | R | AO, 22 | 10 | % | %
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Heizen Zone 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 188 | R | AO, 23 | 10 | % | %
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Kühlen Zone 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 189 | R | AO, 24 | 10 | % | %
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Kühlen Zone 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 190 | R | AO, 25 | 10 | % | %
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung Kühlen Zone 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 191 | R | AO, 26 | 10 | % | %
EATR | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Ansteuerung EATR | 16-bit | Input Register (3x) | 192 | R | AO, 27 | 10 | % | %
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | Berechnete Wirkungsgrad Wärmeübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 200 | R | AVA, 427 | 10 | % | % | 17
Betriebsmodus Lüftung | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Betriebsmodus Lüftungsgerät Modbus 0=Stopp 1=Anlauf 2=Niedrige Drehzahl 3=Normale Drehzahl 4=Hohe Drehzahl 5=Stützbetrieb Heizung 6=Stützbetrieb Kühlung 7=CO2 Betrieb 8=Freie Kühlung 9=Abkühlen 10=Feuer 11=Rauch 12=Umluft 13=Abtauung Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 201 | R | MSV:15 | 1
Betriebsmodus Lüftung | Aktueller Wert | Istwerte | Gibt an, was den aktuellen Betriebsmodus auslöst Modbus 0=Wochenprogramm 1=Manueller Betrieb 2=Digitaler Eingang 3=Alarm 4=Externe Steuerung 5=Service-Stopp Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 202 | R | MSV:16 | 1
Wochenprogramm | Aktueller Wert | Istwerte | Modus gemäß Wochenprogramm 1=Aus 1 =Niedrige Dehzahl 2 =Normale Drehzahl 3 =Hohe Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 203 | R | MS, 2 | 1
Zusätzlicher Zeitkanal 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Zusätzlicher Zeitkanal 1 1=Aus 2=Ein | 16-bit | Input Register (3x) | 204 | R | MS, 3 | 1
Zusätzlicher Zeitkanal 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Zusätzlicher Zeitkanal 2 1=Aus 2=Ein | 16-bit | Input Register (3x) | 205 | R | MS, 4 | 1
Zusätzlicher Zeitkanal 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Zusätzlicher Zeitkanal 3 1=Aus 2=Ein | 16-bit | Input Register (3x) | 206 | R | MS, 5 | 1
Zusätzlicher Zeitkanal 4 | Aktueller Wert | Istwerte | Zusätzlicher Zeitkanal 4 1=Aus 2=Ein | 16-bit | Input Register (3x) | 207 | R | MS, 6 | 1
Sequenztyp | Aktueller Wert | Istwerte | Aktiver Sequenztyp 0 =Heizen 1 =Kühlen | 16-bit | Input Register (3x) | 208 | R | MSV: 65 | 1
Sequenz: Heizen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Sequenz Heizen aktiv | 16-bit | Input Register (3x) | 209 | R | MSV: 66 | 1
Sequenz: Kühlen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Sequenz Kühlen aktiv | 16-bit | Input Register (3x) | 210 | R | MSV: 67 | 1
Sequenztyp | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Sequenz ist aktiv und wird angesteuert | 16-bit | Input Register (3x) | 211 | R | MSV: 68 | 1
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Laufzeit Zuluftventilator (Stunden) | 16-bit | Input Register (3x) | 212 | R | AV, 11 | 10
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Laufzeit Abluftventilator (Stunden) | 16-bit | Input Register (3x) | 213 | R | AV, 12 | 10
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Heizung (SEQ-A) | 16-bit | Input Register (3x) | 214 | R | AV, 467 | 10 | % | % | 1
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) | 16-bit | Input Register (3x) | 215 | R | AV, 468 | 10 | % | % | 17
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Kühlen (SEQ-C) | 16-bit | Input Register (3x) | 216 | R | AV, 469 | 10 | % | % | 2
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) | 16-bit | Input Register (3x) | 217 | R | AV, 470 | 10 | % | %
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) | 16-bit | Input Register (3x) | 218 | R | AV, 471 | 10 | % | %
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | 16-bit | Input Register (3x) | 219 | R | AV, 472 | 10 | % | %
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) | 16-bit | Input Register (3x) | 220 | R | AV, 473 | 10 | % | %
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) | 16-bit | Input Register (3x) | 221 | R | AV, 474 | 10 | % | %
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | 16-bit | Input Register (3x) | 222 | R | AV, 475 | 10 | % | %
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Pumpe externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) | 16-bit | Input Register (3x) | 223 | R | AV, 476 | 10 | % | %
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Zuluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 224 | R | AV, 265 | 10 | % | % | 3
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Steuersignal Abluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 225 | R | AV, 266 | 10 | % | % | 4
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Stufe Zuluftventilator im Automatik- und manuellen Modus 0 =Aus 1 =Niedrige Dehzahl 2 =Normale Drehzahl 3 =Hohe Drehzahl 4 =Spezial | 16-bit | Input Register (3x) | 226 | R | MSV:69 | 1
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Stufe Abluftventilator im Automatik- und manuellen Modus 0 =Aus 1 =Niedrige Dehzahl 2 =Normale Drehzahl 3 =Hohe Drehzahl 4 =Spezial | 16-bit | Input Register (3x) | 227 | R | MSV:70 | 1
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kompensation Zuluftventilator niedrige Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 228 | R | AV, 267 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kompensation Zuluftventilator normale Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 229 | R | AV, 268 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kompensation Zuluftventilator hohe Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 230 | R | AV, 269 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kompensation Abluftventilator niedriger Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 231 | R | AV, 270 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kompensation Abluftventilator normale Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 232 | R | AV, 271 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kompensation Abluftventilator hohe Drehzahl | 16-bit | Input Register (3x) | 233 | R | AV, 272 | 10 | Pa / m³/h | P / Q
Zulufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Zulufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 234 | R | AV, 273 | 10 | °C | T | 6
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Zuluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 235 | R | AV, 274 | 10 | °C | T | 15
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Abluftventilator | 16-bit | Input Register (3x) | 236 | R | AV, 275 | 10 | Pa / m³/h | P / Q | 16
Frostschutz 1 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Reglerausgang Frostschutz 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 237 | R | AV, 277 | 10 | % | %
Frostschutz 2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Reglerausgang Frostschutz 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 238 | R | AV, 278 | 10 | % | %
Frostschutz 3 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Reglerausgang Frostschutz 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 239 | R | AV, 279 | 10 | % | %
CO2 | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Reglerausgang CO2 | 16-bit | Input Register (3x) | 240 | R | AV, 280 | 10 | % | %
Abtauen | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Reglerausgang Abtauen | 16-bit | Input Register (3x) | 241 | R | AV, 281 | 10 | % | %
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Reglerausgang Feuchte | 16-bit | Input Register (3x) | 242 | R | AV, 282 | 10 | % | %
SFP Wert | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller SFP Wert | 16-bit | Input Register (3x) | 243 | R | AV, 283 | 10 | KW | SFP
SFP Wert | Aktueller Wert | Istwerte | durchschnittlicher SFP Wert (Tag) | 16-bit | Input Register (3x) | 244 | R | AV, 284 | 10 | KW | SFP
SFP Wert | Aktueller Wert | Istwerte | durchschnittlicher SFP Wert (30 Tage) | 16-bit | Input Register (3x) | 245 | R | AV, 285 | 10 | KW | SFP
Zulufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Kühlen Zulufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 246 | R | AV, 289 | 10
Zulufttemperatur | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Heizen Zulufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 247 | R | AV, 290 | 10
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Entfeuchten | 16-bit | Input Register (3x) | 248 | R | AV, 291 | 10
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Sollwert Befeuchten | 16-bit | Input Register (3x) | 249 | R | AV, 292 | 10
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Modus Feuchteregelung Modbus 0=nicht aktiv 1=Befeuchten 2=Entfeuchten Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 250 | R | MSV:71 | 1
Stromverbrauch Ventilatoren | Aktueller Wert | Istwerte | Tatsächlicher Stromverbrauch aller Ventilatoren | 16-bit | Input Register (3x) | 251 | R | AV, 287 | 10
Sequenz: Heizen | Aktueller Wert | Istwerte | Tatsächlicher Stromverbrauch Heizregister Warmwasser | 16-bit | Input Register (3x) | 252 | R | AV, 288 | 10
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | Tatsächliche Leistungsrückgewinnung Wärmetübertrager | 16-bit | Input Register (3x) | 253 | R | AV, 286 | 10
Enthalpie | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Enthalpie innen | 16-bit | Input Register (3x) | 254 | R | AV, 537 | 1
Enthalpie | Aktueller Wert | Istwerte | aktueller Wert Enthalpie außen | 16-bit | Input Register (3x) | 255 | R | AV, 538 | 1
Chance Over 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Sequenz A-J Cange Over 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 256 | R | MSV:84 | 1
Chance Over 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Sequenz A-J Cange Over 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 257 | R | MSV:85 | 1
DX Register | Aktueller Wert | Istwerte | Warten Start DX-Kompressor | 16-bit | Input Register (3x) | 258 | R | MSV:86 | 1
Abtauen | Aktueller Wert | Istwerte | Warten Abtauen DX Einheit | 16-bit | Input Register (3x) | 259 | R | MSV:87 | 1
Kaskadenregelung | Aktueller Wert | Istwerte | Tatsächliche Höchstgrenze (bei Kaskadenregelung) | 16-bit | Input Register (3x) | 260 | R | AV, 568 | 1
Kaskadenregelung | Aktueller Wert | Istwerte | Tatsächliche Mindestgrenze (bei Kaskadenregelung) | 16-bit | Input Register (3x) | 261 | R | AV, 569 | 1
Offset Sollwert Temperatur | Aktueller Wert | Istwerte | Tatsächliche Offset Zulufttemperatur | 16-bit | Input Register (3x) | 262 | R | AV, 570 | 1
Abtauen | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der Minuten für das laufende Abtauen | 16-bit | Input Register (3x) | 300 | R | IV, 1 | 1
Sequenz: Heizen | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der Minuten im laufenden Heiz- / Kühlbetrieb | 16-bit | Input Register (3x) | 302 | R | IV, 2 | 1
CO2 | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der Minuten im laufenden CO2 Betrieb | 16-bit | Input Register (3x) | 304 | R | IV, 3 | 1
A-Alarme | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der A-Alarme | 16-bit | Input Register (3x) | 306 | R | PIV, 5 | 1
B-Alarme | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der B-Alarme | 16-bit | Input Register (3x) | 308 | R | PIV, 6 | 1
C-Alarme | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der C-Alarme | 16-bit | Input Register (3x) | 310 | R | PIV, 7 | 1
Sammelalarm 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der Sammelalarme 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 312 | R | PIV, 8 | 1
Sammelalarm 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Anzahl der Sammelalarme 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 314 | R | PIV, 9 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | aktuelle Laufzeit im Gasentleerungsmodus nach Rückmeldung des Gasdetektionsalarms | 16-bit | Input Register (3x) | 316 | R | PIV, 10 | 1 | sek | T
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Verbleibende Zeit bis zur Wartung Wärmepumpen-Kältemittelsystem | 16-bit | Input Register (3x) | 318 | R | PIV, 11 | 1 | sek | T
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 350 | R | AV, 293 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 351 | R | AV, 294 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 352 | R | AV, 295 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 353 | R | AV, 296 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 354 | R | AV, 297 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 355 | R | AV, 298 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 356 | R | AV, 299 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 357 | R | AV, 300 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 358 | R | AV, 303 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 359 | R | AV, 304 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 360 | R | AV, 305 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 361 | R | AV, 306 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 362 | R | AV, 307 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 363 | R | AV, 308 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 364 | R | AV, 309 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motorfrequenz in Hz Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 365 | R | AV, 310 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 366 | R | AV, 313 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 367 | R | AV, 314 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 368 | R | AV, 315 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 369 | R | AV, 316 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 370 | R | AV, 317 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 371 | R | AV, 318 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 372 | R | AV, 319 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 373 | R | AV, 320 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 374 | R | AV, 323 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 375 | R | AV, 324 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 376 | R | AV, 325 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 377 | R | AV, 326 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 378 | R | AV, 327 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 379 | R | AV, 328 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 380 | R | AV, 329 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motordrehzahl in upm Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 381 | R | AV, 330 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 382 | R | AV, 333 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 383 | R | AV, 334 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 384 | R | AV, 335 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 385 | R | AV, 336 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 386 | R | AV, 337 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 387 | R | AV, 338 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 388 | R | AV, 339 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 389 | R | AV, 340 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 390 | R | AV, 343 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 391 | R | AV, 344 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 392 | R | AV, 345 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 393 | R | AV, 346 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 394 | R | AV, 347 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 395 | R | AV, 348 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 396 | R | AV, 349 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motorstrom in A Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 397 | R | AV, 350 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 398 | R | AV, 353 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 399 | R | AV, 354 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 400 | R | AV, 355 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 401 | R | AV, 356 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 402 | R | AV, 357 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 403 | R | AV, 358 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 404 | R | AV, 359 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 405 | R | AV, 360 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 406 | R | AV, 363 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 407 | R | AV, 364 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 408 | R | AV, 365 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 409 | R | AV, 366 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 410 | R | AV, 367 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 411 | R | AV, 368 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 412 | R | AV, 369 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Motorleistung in KW Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 413 | R | AV, 370 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 414 | R | AV, 373 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 415 | R | AV, 374 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 416 | R | AV, 375 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 417 | R | AV, 376 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 418 | R | AV, 377 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 419 | R | AV, 378 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 420 | R | AV, 379 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 421 | R | AV, 380 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 422 | R | AV, 383 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 423 | R | AV, 384 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 424 | R | AV, 385 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 425 | R | AV, 386 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 426 | R | AV, 387 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 427 | R | AV, 388 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 428 | R | AV, 389 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Geschwindigkeit Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 429 | R | AV, 390 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 430 | R | AV, 393 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 431 | R | AV, 394 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 432 | R | AV, 395 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 433 | R | AV, 396 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 434 | R | AV, 397 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 435 | R | AV, 398 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 436 | R | AV, 399 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 437 | R | AV, 400 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 438 | R | AV, 403 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 439 | R | AV, 404 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 440 | R | AV, 405 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 441 | R | AV, 406 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 442 | R | AV, 407 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 443 | R | AV, 408 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 444 | R | AV, 409 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Kraft Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 445 | R | AV, 410 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 446 | R | AV, 477 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 447 | R | AV, 478 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 448 | R | AV, 479 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 449 | R | AV, 480 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 450 | R | AV, 481 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 451 | R | AV, 482 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 452 | R | AV, 483 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 453 | R | AV, 484 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 454 | R | AV, 487 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 455 | R | AV, 488 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 456 | R | AV, 489 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 457 | R | AV, 490 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 458 | R | AV, 491 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 459 | R | AV, 492 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 460 | R | AV, 493 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Zwischenkeisspannung DC-Link Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 461 | R | AV, 494 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 462 | R | AV, 497 | 10
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 463 | R | AV, 498 | 10
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 464 | R | AV, 499 | 10
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 465 | R | AV, 500 | 10
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 466 | R | AV, 501 | 10
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 467 | R | AV, 502 | 10
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 468 | R | AV, 503 | 10
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 469 | R | AV, 504 | 10
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 470 | R | AV, 507 | 10
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 471 | R | AV, 508 | 10
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 472 | R | AV, 509 | 10
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 473 | R | AV, 510 | 10
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 474 | R | AV, 511 | 10
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 475 | R | AV, 512 | 10
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 476 | R | AV, 513 | 10
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Motortempemperatur Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 477 | R | AV, 514 | 10
Zuluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 478 | R | AV, 517 | 1
Zuluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 479 | R | AV, 518 | 1
Zuluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 480 | R | AV, 519 | 1
Zuluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 481 | R | AV, 520 | 1
Zuluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 482 | R | AV, 521 | 1
Zuluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 483 | R | AV, 522 | 1
Zuluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 484 | R | AV, 523 | 1
Zuluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 485 | R | AV, 524 | 1
Abluftventilator | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 486 | R | AV, 527 | 1
Abluftventilator 2 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 487 | R | AV, 528 | 1
Abluftventilator 3 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 488 | R | AV, 529 | 1
Abluftventilator 4 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 489 | R | AV, 530 | 1
Abluftventilator 5 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 490 | R | AV, 531 | 1
Abluftventilator 6 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 491 | R | AV, 532 | 1
Abluftventilator 7 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 492 | R | AV, 533 | 1
Abluftventilator 8 | Motordaten | Istwerte | Aktuelle Betriebsstunden Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 493 | R | AV, 534 | 1
Klappe 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Position Klappe 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 494 | R | AV, 413 | 10
Klappe 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Position Klappe 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 495 | R | AV, 414 | 10
Klappe 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Position Klappe 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 496 | R | AV, 415 | 10
Klappe 4 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Position Klappe 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 497 | R | AV, 416 | 10
Klappe 5 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Position Klappe 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 498 | R | AV, 417 | 10
Zuluftventilator | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 550 | R | PIV, 10 | 1
Zuluftventilator 2 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 552 | R | PIV, 11 | 1
Zuluftventilator 3 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 554 | R | PIV, 12 | 1
Zuluftventilator 4 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 556 | R | PIV, 13 | 1
Zuluftventilator 5 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 558 | R | PIV, 14 | 1
Zuluftventilator 6 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 560 | R | PIV, 15 | 1
Zuluftventilator 7 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 562 | R | PIV, 16 | 1
Zuluftventilator 8 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Zuluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 564 | R | PIV, 17 | 1
Abluftventilator | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 566 | R | PIV, 20 | 1
Abluftventilator 2 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 568 | R | PIV, 21 | 1
Abluftventilator 3 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 570 | R | PIV, 22 | 1
Abluftventilator 4 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 572 | R | PIV, 23 | 1
Abluftventilator 5 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 574 | R | PIV, 24 | 1
Abluftventilator 6 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 6 | 16-bit | Input Register (3x) | 576 | R | PIV, 25 | 1
Abluftventilator 7 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 7 | 16-bit | Input Register (3x) | 578 | R | PIV, 26 | 1
Abluftventilator 8 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Abluftventilator 8 | 16-bit | Input Register (3x) | 580 | R | PIV, 27 | 1
Klappe 1 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Klappe 1 | 16-bit | Input Register (3x) | 582 | R | PIV, 31 | 1
Klappe 2 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Klappe 2 | 16-bit | Input Register (3x) | 584 | R | PIV, 32 | 1
Klappe 3 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Klappe 3 | 16-bit | Input Register (3x) | 586 | R | PIV, 33 | 1
Klappe 4 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Klappe 4 | 16-bit | Input Register (3x) | 588 | R | PIV, 34 | 1
Klappe 5 | Alarme | Istwerte | Aktuelle aktive Fehler Klappe 5 | 16-bit | Input Register (3x) | 590 | R | PIV, 35 | 1
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktuelle Fehlerinhalte | 16-bit | Input Register (3x) | 592 | R | PIV, 30 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Sollwertabweichung Energiebedarf Wärmepumpe | 16-bit | Input Register (3x) | 600 | R | AV, 546 | 100
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Ausgang Wärmepumpe | 16-bit | Input Register (3x) | 601 | R | AV, 547 | 1 | % | %
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Wärmepumpenanforderung Modbus 0=Aus 1=Heizbetrieb 2=Kühlbetrieb 3=Testbetrieb Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 602 | R | MTV, 89 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Stromverbrauch der Wärmepumpe in W | 16-bit | Input Register (3x) | 603 | R | AV, 548 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Gesamtleistung der Wärmepumpe in % | 16-bit | Input Register (3x) | 604 | R | AV, 549 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Kompressorleistung C1 in % | 16-bit | Input Register (3x) | 605 | R | AV, 550 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Ansaugtemperatur C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 606 | R | AV, 551 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Hochdruck im System C1 in bar | 16-bit | Input Register (3x) | 607 | R | AV, 552 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Kondensationstemperatur C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 608 | R | AV, 553 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Unterdruck im System C1 in bar | 16-bit | Input Register (3x) | 609 | R | AV, 554 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Verdampfungstemperatur C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 610 | R | AV, 555 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Kältemitteltemperatur C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 611 | R | AV, 556 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Öffnungsgrad EEV in % und in Stufen C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 612 | R | AV, 557 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Überhitzung am Verdampfer C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 613 | R | AV, 558 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärempumpe C1 Modbus 0=Aus 1=Ein 2=Alarm gestoppt Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 614 | R | MTV, 90 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Modus Wärempumpe Modbus 0=Kühlen 1=Heizen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 615 | R | MTV, 91 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Öl Boost Funktion ein | 16-bit | Input Register (3x) | 616 | R | MTV, 92 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Ölrücklauffunktion ein | 16-bit | Input Register (3x) | 617 | R | MTV, 93 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Hochdruck Reduziermodus C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 618 | R | MTV, 94 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Niederdruck Reduziermodus C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 619 | R | MTV, 95 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Übung Wärempumpe | 16-bit | Input Register (3x) | 620 | R | MTV, 96 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Hochtemperatur Reduziermodus C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 621 | R | MTV, 97 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Luftstrom erhöhen, Wärmepumpe C1 | 16-bit | Input Register (3x) | 622 | R | MTV, 98 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Betriebsmodus Wärmepumpe Modbus 0=Stopp 1=Alarm gestoppt 2=Manuelle Tastatur-Wärmepumpe gestoppt 3=Start WP 4=Heizmodus 5=Kühlmodus 6=Pumpe aus Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 623 | R | MTV, 99 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Ansaugtemperatur C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 624 | R | AV, 559 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Hochdruck im System C2 in bar | 16-bit | Input Register (3x) | 625 | R | AV, 560 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Kondensationstemperatur C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 626 | R | AV, 561 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Unterdruck im System C2 in bar | 16-bit | Input Register (3x) | 627 | R | AV, 562 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Verdampfungstemperatur C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 628 | R | AV, 563 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Kältemitteltemperatur C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 629 | R | AV, 564 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Öffnungsgrad EEV in % und in Stufen C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 630 | R | AV, 565 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktuelle Überhitzung am Verdampfer C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 631 | R | AV, 566 | 10
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärempumpe C2 Modbus 0=Aus 1=Ein 2=Alarm gestoppt Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 632 | R | MTV, 100 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Kompressor C2 stoppen | 16-bit | Input Register (3x) | 633 | R | MTV, 101 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Niederdruck Stoppmodus C2 | 16-bit | Input Register (3x) | 634 | R | MTV, 102 | 1
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Berechneter COP-Wert | 16-bit | Input Register (3x) | 635 | R | AV, 567 | 100
Frostschutz 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Modus Frostgrenze Modbus 0=keine Enteisung 1=Reduzierungsmodus 2=Enteisungsmodus Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 636 | R | MTV, 103 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Außentemperatur | Alarmstatus | Alarm 2005 Außentemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 700 | R | AIA, 1 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Eintrittstemperatur | Alarmstatus | Alarm 2010 Eintrittstemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 701 | R | AIA, 2 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zulufttemperatur | Alarmstatus | Alarm 2015 Zulufttemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 702 | R | AIA, 3 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Fortlufttemperatur | Alarmstatus | Alarm 2020 Fortlufttemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 703 | R | AIA, 4 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Ablufttemperatur | Alarmstatus | Alarm 2025 Ablufttemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 704 | R | AIA, 5 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur 1 | Alarmstatus | Alarm 2030 Raumtemperatur 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 705 | R | AIA, 6 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur 2 | Alarmstatus | Alarm 2035 Raumtemperatur 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 706 | R | AIA, 7 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur 3 | Alarmstatus | Alarm 2040 Raumtemperatur 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 707 | R | AIA, 8 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur 4 | Alarmstatus | Alarm 2045 Raumtemperatur 4 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 708 | R | AIA, 9 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2050 Druck Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 709 | R | AIA, 10 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Abluft | Alarmstatus | Alarm 2055 Druck Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 710 | R | AIA, 11 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Luftstrom Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2060 Luftstrom Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 711 | R | AIA, 12 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Luftstrom Abluft | Alarmstatus | Alarm 2065 Luftstrom Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 712 | R | AIA, 13 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Luftstrom Wärmeübertrager Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2070 Luftstrom Wärmeübertrager Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 713 | R | AIA, 14 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Wärmeübertrager Abluft | Alarmstatus | Alarm 2075 Druck Wärmeübertrager Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 714 | R | AIA, 15 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Enteisungstemperatur | Alarmstatus | Alarm 2080 Enteisungstemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 715 | R | AIA, 16 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Frostschutztemperatur 1 | Alarmstatus | Alarm 2085 Frostschutztemperatur 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 716 | R | AIA, 17 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Frostschutztemperatur 2 | Alarmstatus | Alarm 2090 Frostschutztemperatur 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 717 | R | AIA, 18 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Frostschutztemperatur 3 | Alarmstatus | Alarm 2095 Frostschutztemperatur 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 718 | R | AIA, 19 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | CO2 Raum / Abluft | Alarmstatus | Alarm 2100 CO2 Raum / Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 719 | R | AIA, 20 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Feuchtigkeit Raum / Abluft | Alarmstatus | Alarm 2105 Feuchtigkeit Raum / Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 720 | R | AIA, 21 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Feuchtigkeit Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2110 Feuchtigkeit Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 721 | R | AIA, 22 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Feuchtigkeit Außenluft | Alarmstatus | Alarm 2115 Feuchtigkeit Außenluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 722 | R | AIA, 23 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zusatzreglertemperatur | Alarmstatus | Alarm 2120 Zusatzreglertemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 723 | R | AIA, 24 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | externe Regelung Zuluftventilator | Alarmstatus | Alarm 2125 externe Regelung Zuluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 724 | R | AIA, 25 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | externe Regelung Abluftventilator | Alarmstatus | Alarm 2130 externe Regelung Abluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 725 | R | AIA, 26 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zusatzsensor 1 | Alarmstatus | Alarm 2135 Zusatzsensor 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 726 | R | AIA, 27 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zusatzsensor 2 | Alarmstatus | Alarm 2140 Zusatzsensor 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 727 | R | AIA, 28 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zusatzsensor 3 | Alarmstatus | Alarm 2145 Zusatzsensor 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 728 | R | AIA, 29 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zusatzsensor 4 | Alarmstatus | Alarm 2150 Zusatzsensor 4 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 729 | R | AIA, 30 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zusatzsensor 5 | Alarmstatus | Alarm 2155 Zusatzsensor 5 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 730 | R | AIA, 31 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | externer Sollwert Temperatur | Alarmstatus | Alarm 2160 externer Sollwert Temperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 731 | R | AIA, 32 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | externer Sollwert Luftstrom | Alarmstatus | Alarm 2165 externer Sollwert Luftstrom Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 732 | R | AIA, 33 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Filter Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2170 Druck Filter Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 733 | R | AIA, 34 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Filter Abluft | Alarmstatus | Alarm 2175 Druck Filter Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 734 | R | AIA, 35 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Temperaturwirkungsgrad Wärmeübertrager | Alarmstatus | Alarm 2180 Temperaturwirkungsgrad Wärmeübertrager Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 735 | R | AIA, 36 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Vorerhitzer Temperatur | Alarmstatus | Alarm 2185 Vorerhitzer Temperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 736 | R | AIA, 37 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zulufttemperatur Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 2190 Zulufttemperatur Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 737 | R | AIA, 38 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zulufttemperatur Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 2195 Zulufttemperatur Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 738 | R | AIA, 39 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Zulufttemperatur Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 2200 Zulufttemperatur Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 739 | R | AIA, 40 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Ablufttemperatur Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 2205 Ablufttemperatur Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 740 | R | AIA, 41 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Ablufttemperatur Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 2210 Ablufttemperatur Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 741 | R | AIA, 42 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Ablufttemperatur Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 2215 Ablufttemperatur Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 742 | R | AIA, 43 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 2220 Raumtemperatur Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 743 | R | AIA, 44 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 2225 Raumtemperatur Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 744 | R | AIA, 45 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Raumtemperatur Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 2230 Raumtemperatur Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 745 | R | AIA, 46 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Frostschutztemperatur Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 2235 Frostschutztemperatur Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 746 | R | AIA, 47 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Frostschutztemperatur Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 2240 Frostschutztemperatur Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 747 | R | AIA, 48 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Frostschutztemperatur Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 2245 Frostschutztemperatur Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 748 | R | AIA, 49 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Rückmeldung Position Kühlerventil | Alarmstatus | Alarm 2250 Rückmeldung Position Kühlerventil Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 749 | R | AIA, 50 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Rückmeldung Position Außenluftklappe | Alarmstatus | Alarm 2255 Rückmeldung Position Außenluftklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 750 | R | AIA, 51 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Rückmeldung Position Umluftklappe | Alarmstatus | Alarm 2260 Rückmeldung Position Umluftklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 751 | R | AIA, 52 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Externer Betrieb Zuluftventilator | Alarmstatus | Alarm 7005 Externer Betrieb Zuluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 752 | R | BVA, 36 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Externer Betrieb Abluftventilator | Alarmstatus | Alarm 7010 Externer Betrieb Abluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 753 | R | BVA, 37 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Interner Batteriefehler | Alarmstatus | Alarm 3075 Interner Batteriefehler Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 754 | R | BVA, 48 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Kommunikationsfehler zu Gerät | Alarmstatus | Alarm 3080 Kommunikationsfehler zu Gerät (BUS) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 755 | R | BVA, 49 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Interner Fehler | Alarmstatus | Alarm 3090 Interner Fehler Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 756 | R | BVA, 50 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Kommunikationsfehler GLT Master | Alarmstatus | Alarm 3100 Kommunikationsfehler GLT Master Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 757 | R | BVA, 51
Alarm 6005-6025 Feuer / Rauch | Rauchalarm | Alarmstatus | Alarm 6015 Rauchalarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 758 | R | BVA, 64
Alarm 4005-4055 Zusatzfunktionen | Externer Alarm | Alarmstatus | Alarm 4020 Externer Alarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 759 | R | BIA, 8
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Frrostschutzwächter | Alarmstatus | Alarm 1025 Frostschutzwächter Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 760 | R | BVA, 80
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Heizung (SEQ-A) | Alarmstatus | Alarm 3020 Fehlfunktion Pumpe Heizung (SEQ-A) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 761 | R | BVA, 65 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) | Alarmstatus | Alarm 3025 Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 762 | R | BVA, 66 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Kühlen (SEQ-C) | Alarmstatus | Alarm 3030 Fehlfunktion Pumpe Kühlen (SEQ-C) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 763 | R | BVA, 67 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) | Alarmstatus | Alarm 3035 Fehlfunktion Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 764 | R | BVA, 68 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) | Alarmstatus | Alarm 3040 Fehlfunktion Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 765 | R | BVA, 69 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | Alarmstatus | Alarm 3045 Fehlfunktion Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 766 | R | BVA, 70 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) | Alarmstatus | Alarm 3050 Fehlfunktion Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 767 | R | BVA, 71 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) | Alarmstatus | Alarm 3055 Fehlfunktion Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 768 | R | BVA, 72 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | Alarmstatus | Alarm 3060 Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 769 | R | BVA, 73 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Pumpe extern Heizung / Kühlung (SEQ-J) | Alarmstatus | Alarm 3065 Fehlfunktion Pumpe extern Heizung / Kühlung (SEQ-J) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 770 | R | BVA, 74 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Elektrische Heizung überhitzt | Alarmstatus | Alarm 1075 Elektrische Heizung überhitzt Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 771 | R | BIA, 20 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Externer Stopp | Alarmstatus | Alarm 4015 Externer Stopp Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 772 | R | BIA, 21 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Alarmbestätigung | Alarmstatus | Alarm 1065 Alarmbestätigung Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 773 | R | BIA, 22 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Luftstromwächter | Alarmstatus | Alarm 1010 Luftstromwächter Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 774 | R | BIA, 23 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Brandschutzklappe | Alarmstatus | Alarm 3005 Fehlfunktion Brandschutzklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 775 | R | BVA, 54 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Alarm Rotationswärmeübertrager | Alarmstatus | Alarm 3070 Alarm Rotationswärmeübertrager Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 776 | R | BVA, 47 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Gerätewarnung | Alarmstatus | Alarm 3135 Gerätewarnung Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 777 | R | BVA, 52 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Gerätealarm | Alarmstatus | Alarm 3140 Gerätealarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 778 | R | BVA, 53 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 1030 Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 779 | R | AVA, 430 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 1035 Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 780 | R | AVA, 431 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 1040 Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 781 | R | AVA, 432 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Filterwächter Zuluft | Alarmstatus | Alarm 1000 Filterwächter Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 782 | R | BIA, 30 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Filterwächter Abluft | Alarmstatus | Alarm 1005 Filterwächter Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 783 | R | BIA, 31 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Niedriger Wirkungsgrad Wärmetauscher | Alarmstatus | Alarm 1070 Niedriger Wirkungsgrad Wärmetauscher Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 784 | R | AVA, 427 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 1 | Alarmstatus | Alarm 3010 Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 785 | R | BVA, 75 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 2 | Alarmstatus | Alarm 3015 Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 786 | R | BVA, 76 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 1 | Alarmstatus | Alarm 5005 Zusatzalarm 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 787 | R | BIA, 36 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 2 | Alarmstatus | Alarm 5010 Zusatzalarm 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 788 | R | BIA, 37 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 3 | Alarmstatus | Alarm 5015 Zusatzalarm 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 789 | R | BIA, 38 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 4 | Alarmstatus | Alarm 5020 Zusatzalarm 4 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 790 | R | BIA, 39 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 5 | Alarmstatus | Alarm 5025 Zusatzalarm 5 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 791 | R | BIA, 40 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 6 | Alarmstatus | Alarm 5030 Zusatzalarm 6 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 792 | R | BIA, 41 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 7 | Alarmstatus | Alarm 5035 Zusatzalarm 7 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 793 | R | BIA, 42 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 8 | Alarmstatus | Alarm 5040 Zusatzalarm 8 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 794 | R | BIA, 43 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 9 | Alarmstatus | Alarm 5045 Zusatzalarm 9 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 795 | R | BIA, 44 | 1
Alarm 5005-5050 Zusatz Sensoren und Alarme | Zusatzalarm 10 | Alarmstatus | Alarm 5050 Zusatzalarm 10 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 796 | R | BIA, 45 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Abweichungsalarm Zulufttemperatur | Alarmstatus | Alarm 1080 Abweichungsalarm Zulufttemperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 797 | R | AVA, 425 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Leckage Erhitzerventil | Alarmstatus | Alarm 1085 Leckage Erhitzerventil Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 798 | R | AVA, 426 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehler / Überhitzung Vorerhitzer | Alarmstatus | Alarm 3085 Fehler / Überhitzung Vorerhitzer Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 799 | R | BVA, 77 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Vorerhitzer | Alarmstatus | Alarm 3095 Fehlfunktion Vorerhitzer Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 800 | R | BVA, 78 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Heizen Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 3105 Fehlfunktion Heizen Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 801 | R | BVA, 84 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Heizen Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 3110 Fehlfunktion Heizen Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 802 | R | BVA, 85 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Heizen Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 3115 Fehlfunktion Heizen Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 803 | R | BVA, 86 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Kühlen Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 3120 Fehlfunktion Kühlen Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 804 | R | BVA, 87 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Kühlen Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 3125 Fehlfunktion Kühlen Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 805 | R | BVA, 88 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunktion Kühlen Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 3130 Fehlfunktion Kühlen Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 806 | R | BVA, 89 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Elektroheizregister überhitzt Zone 1 | Alarmstatus | Alarm 1045 Elektroheizregister überhitzt Zone 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 807 | R | BIA, 56 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Elektroheizregister überhitzt Zone 2 | Alarmstatus | Alarm 1050 Elektroheizregister überhitzt Zone 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 808 | R | BIA, 57 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Elektroheizregister überhitzt Zone 3 | Alarmstatus | Alarm 1055 Elektroheizregister überhitzt Zone 3 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 809 | R | BIA, 58 | 1
Alarm 6005-6025 Feuer / Rauch | Feuer Alarm | Alarmstatus | Alarm 6010 Feuer Alarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 810 | R | BVA, 63 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Heizung (SEQ-A) | Alarmstatus | Alarm 7065 Manuelle Regelung Heizung (SEQ-A) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 811 | R | BVA, 13 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Wärmeübertrager (SEQ-B) | Alarmstatus | Alarm 7070 Manuelle Regelung Wärmeübertrager (SEQ-B) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 812 | R | BVA, 14 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Pumpe Kühlen (SEQ-C) | Alarmstatus | Alarm 7075 Manuelle Regelung Pumpe Kühlen (SEQ-C) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 813 | R | BVA, 15 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Umluft 1 (SEQ-D) | Alarmstatus | Alarm 7080 Manuelle Regelung Umluft 1 (SEQ-D) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 814 | R | BVA, 16 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Umluft 2 (SEQ-E) | Alarmstatus | Alarm 7085 Manuelle Regelung Umluft 2 (SEQ-E) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 815 | R | BVA, 17 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | Alarmstatus | Alarm 7090 Manuelle Regelung Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 816 | R | BVA, 18 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) | Alarmstatus | Alarm 7095 Manuelle Regelung Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 817 | R | BVA, 19 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) | Alarmstatus | Alarm 7100 Manuelle Regelung Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 818 | R | BVA, 20 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | Alarmstatus | Alarm 7105 Manuelle Regelung Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 819 | R | BVA, 21 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Regelung extern Heizung / Kühlung (SEQ-J) | Alarmstatus | Alarm 7110 Manuelle Regelung extern Heizung / Kühlung (SEQ-J) Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 820 | R | BVA, 22 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Lüftungsgerät | Alarmstatus | Alarm 7030 Manuelle Betrieb Lüftungsgerät Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 821 | R | BVA, 23 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Zuluftventilator | Alarmstatus | Alarm 7035 Manuelle Betrieb Zuluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 822 | R | BVA, 24 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Abluftventilator | Alarmstatus | Alarm 7040 Manuelle Betrieb Abluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 823 | R | BVA, 25 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Umluftklappe | Alarmstatus | Alarm 7045 Manuelle Betrieb Umluftklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 824 | R | BVA, 26 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Außenluftluftklappe | Alarmstatus | Alarm 7050 Manuelle Betrieb Außenluftluftklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 825 | R | BVA, 27 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Fortluftluftklappe | Alarmstatus | Alarm 7055 Manuelle Betrieb Fortluftluftklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 826 | R | BVA, 28 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Brandschutzklappe | Alarmstatus | Alarm 7060 Manuelle Betrieb Brandschutzklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 827 | R | BVA, 29 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Ausgang im manuelle Betrieb | Alarmstatus | Alarm 7115 Ausgang im manuelle Betrieb Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 828 | R | BVA, 30 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Eingang im manuelle Betrieb | Alarmstatus | Alarm 7120 Eingang im manuelle Betrieb Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 829 | R | BVA, 31 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Zusatzregler | Alarmstatus | Alarm 7125 Manuelle Betrieb Zusatzregler Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 830 | R | BVA, 32 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Alarmstatus | Alarm 7130 Manuelle Betrieb zusätzlicher Ventilatormotor 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 831 | R | BVA, 33 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Alarmstatus | Alarm 7135 Manuelle Betrieb zusätzlicher Ventilatormotor 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 832 | R | BVA, 34 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Manuelle Betrieb Vorbehandlung | Alarmstatus | Alarm 7140 Manuelle Betrieb Vorbehandlung Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 833 | R | BVA, 35 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Abweichungsalarm Zuluftventilaor | Alarmstatus | Alarm 1015 Abweichungsalarm Zuluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 834 | R | AVA, 428 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Abweichungsalarm Abluftventilator | Alarmstatus | Alarm 1020 Abweichungsalarm Abluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 835 | R | AVA, 429 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Servicestopp | Alarmstatus | Alarm 7015 Servicestopp Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 836 | R | BVA, 38 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Warnung Frostschutz | Alarmstatus | Alarm 7020 Warnung Frostschutz Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 837 | R | BVA, 39 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Neustart blockiert nach dem Einschalten | Alarmstatus | Alarm 7025 Neustart blockiert nach dem Einschalten Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 838 | R | BVA, 40 | 1
Alarm 6005-6025 Feuer / Rauch | Test Brandschutzklappe | Alarmstatus | Alarm 6005 Test Brandschutzklappe Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 839 | R | BVA, 41 | 1
Alarm 6005-6025 Feuer / Rauch | Servicealarm Rauchmelder | Alarmstatus | Alarm 6020 Servicealarm Rauchmelder Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 840 | R | BVA, 42 | 1
Alarm 6005-6025 Feuer / Rauch | Sensorfehler Rauchmelder | Alarmstatus | Alarm 6025 Sensorfehler Rauchmelder Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 841 | R | BVA, 43 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Alarmstatus | Alarm 7130 Externer Betrieb Zusätzlicher Ventilatormotor 1 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 842 | R | BVA, 44 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Alarmstatus | Alarm 7135 Externer Betrieb Zusätzlicher Ventilatormotor 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 843 | R | BVA, 45 | 1
Alarm 4005-4055 Zusatzfunktionen | Alarm Serviceintervall | Alarmstatus | Alarm 4025 Alarm Serviceintervall Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 844 | R | BVA, 46 | 1
Alarm 4005-4055 Zusatzfunktionen | Abweichungsalarm Feuchteregelung | Alarmstatus | Alarm 4030 Abweichungsalarm Feuchteregelung Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 845 | R | AVA, 423 | 1
Alarm 4005-4055 Zusatzfunktionen | Abweichungsalarm Zusatzregler | Alarmstatus | Alarm 4035 Abweichungsalarm Zusatzregler Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 846 | R | AVA, 424 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Enteisung Wärmeüberträger | Alarmstatus | Alarm 1060 Enteisung Wärmeübertrager Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 847 | R | BIA, 24 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck EATR | Alarmstatus | Alarm 2265 Druck EATR Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 848 | R | AIA, 53 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Vorfilter Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2270 Druck Vorfilter Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 849 | R | AIA, 54 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Endfilter Zuluft | Alarmstatus | Alarm 2275 Druck Endfilter Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 850 | R | AIA, 55 | 1
Alarm 2005-2290 Analoger Eingang | Druck Vorfilter Abluft | Alarmstatus | Alarm 2280 Druck Vorfilter Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 851 | R | AIA, 56 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Druckwächter Vorfilter Zuluft | Alarmstatus | Alarm 1090 Druckwächter Vorfilter Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 852 | R | BIA, 85 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Druckwächter Endfilter Zuluft | Alarmstatus | Alarm 1095 Druckwächter Endfilter Zuluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 853 | R | BIA, 86 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Druckwächter Vorfilter Abluft | Alarmstatus | Alarm 1100 Druckwächter Vorfilter Abluft Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 854 | R | BIA, 87 | 1
Alarm 7005-7145 Manueller Betrieb und Wartungen | Sicherheitsbetrieb Luftstrom / Temperatur | Alarmstatus | Alarm 7145 Sicherheitsbetrieb Luftstrom / Temperatur Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 855 | R | BVA, 79 | 1
Alarm 1000-1105 Luft- und Temperaturregelung | Enteisungsalarm | Alarmstatus | Alarm 1105 Enteisungsalarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 856 | R | BVA, 62 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunkion Zuluftventilator | Alarmstatus | Alarm 3145 Fehlfunkion Zuluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 857 | R | BVA, 82 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Fehlfunkion Abluftventilator | Alarmstatus | Alarm 3150 Fehlfunkion Abluftventilator Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 858 | R | BVA, 83 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Wärmepumpe B-Alarm | Alarmstatus | Alarm 3155 Wärmepumpe B-Alarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 859 | R | BVA, 90 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Wärmepumpe C-Alarm | Alarmstatus | Alarm 3160 Wärmepumpe C-Alarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 860 | R | BVA, 91 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Alarm Rotationswärmeübertrager 2 | Alarmstatus | Alarm 3071 Alarm Rotationswärmeübertrager 2 Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 861 | R | BVA, 146 | 1
Alarm 3005-3170 Komponenten Fehlfunktion | Gasdetektionsalarm | Alarmstatus | Alarm 3170 Gasdetektionsalarm Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 862 | R | BVA, 147 | 1
Alarm 4005-4055 Zusatzfunktionen | Konfigurationsfehler - Sicherheitsklappensystem | Alarmstatus | Alarm 4055 Konfigurationsfehler - Sicherheitsklappensystem Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 863 | R | BVA, 148 | 1
Alarm 4005-4055 Zusatzfunktionen | Gasdetektion Service | Alarmstatus | Alarm 4050 Gasdetektion Service Modbus Alarmstatus 0=Normal 1=Fehler 2=Alarm 3=Obergrenze 4=Untergrenze 6=Bestätigt 7=Blockiert 8=Abgebrochen Bacnet +1 Offset gegenüber Modbus | 16-bit | Input Register (3x) | 864 | R | BVA, 149 | 1
Sammelalarm 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Sammelalarm A / B / C Alarme | Digital | Input Status Register (1x) | 0 | R | BV, 9
A-Alarme | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Sammelalarm A-Alarme | Digital | Input Status Register (1x) | 1 | R | BV, 10
B-Alarme | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Sammelalarm B-Alarme | Digital | Input Status Register (1x) | 2 | R | BV, 11
C-Alarme | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Sammelalarm C-Alarme | Digital | Input Status Register (1x) | 3 | R | BV, 12
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Zuluftventilator - Alarm / Betriebsanzeige | Digital | Input Status Register (1x) | 4 | R | BIA, 1
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abluftventilator - Alarm / Betriebsanzeige | Digital | Input Status Register (1x) | 5 | R | BIA, 2
Erweiteter Betrieb | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert erweiteter Betrieb bei niedriger Drehzahl | Digital | Input Status Register (1x) | 6 | R | BIA, 3
Erweiteter Betrieb | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert erweiteter Betrieb bei normaler Drehzahl | Digital | Input Status Register (1x) | 7 | R | BIA, 4
Erweiteter Betrieb | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert erweiteter Betrieb bei hoher Drehzahl | Digital | Input Status Register (1x) | 8 | R | BIA, 5
Feuer | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Feueralarm | Digital | Input Status Register (1x) | 9 | R | BIA, 6
Rauchmelder | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rauchalarm | Digital | Input Status Register (1x) | 10 | R | BIA, 7
Externer Alarm | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert externer Alarm | Digital | Input Status Register (1x) | 11 | R | BIA, 8
Brandschutzklappen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Brandschutzklappe | Digital | Input Status Register (1x) | 12 | R | BIA, 9
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-A Start Heizung | Digital | Input Status Register (1x) | 13 | R | BIA, 10
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldungt SEQ-B Start Wärmeübertrager | Digital | Input Status Register (1x) | 14 | R | BIA, 11
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-C Start Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 15 | R | BIA, 12
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-D Start Umluft 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 16 | R | BIA, 13
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-E Start Umluft 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 17 | R | BIA, 14
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-F Start Ventilator Sollwert Kompensation | Digital | Input Status Register (1x) | 18 | R | BIA, 15
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-G Start Heizung 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 19 | R | BIA, 16
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-H Start Kühlung 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 20 | R | BIA, 17
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-I Start Wärmeübertrager Abluft | Digital | Input Status Register (1x) | 21 | R | BIA, 18
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung SEQ-J Start externe Heizung/Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 22 | R | BIA, 19
Sequenz: Heizen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Elektrische Heizung überhitzt | Digital | Input Status Register (1x) | 23 | R | BIA, 20
Externer Stopp | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert externer Stopp | Digital | Input Status Register (1x) | 24 | R | BIA, 21
Alle Alarme quittieren | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert alle Alarme Quittieren | Digital | Input Status Register (1x) | 25 | R | BIA, 22
Luftstromwächter | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Luftstromwächter | Digital | Input Status Register (1x) | 26 | R | BIA, 23
Abtauen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Abtauen Wärmeübertrager | Digital | Input Status Register (1x) | 27 | R | BIA, 24
Wärmeübertrager | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Alarm Rotationswärmeübertrager | Digital | Input Status Register (1x) | 28 | R | BIA, 60
Frostschutz 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Frostschutz | Digital | Input Status Register (1x) | 29 | R | BIA, 26
Umluft | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Start Umluft | Digital | Input Status Register (1x) | 30 | R | BIA, 27
Chance Over 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Chance Over 1 0=Heizen 1=Kühlen | Digital | Input Status Register (1x) | 31 | R | BIA, 28
Chance Over 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Chance Over 2 0=Heizen 1=Kühlen | Digital | Input Status Register (1x) | 32 | R | BIA, 29
Zuluftfilter | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Filterwächter Zuluft | Digital | Input Status Register (1x) | 33 | R | BIA, 30
Abluftfilter | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Filterwächter Abluft | Digital | Input Status Register (1x) | 34 | R | BIA, 31
Vorfilter Zuluft | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Filterwächter Vorfilter Zuluft | Digital | Input Status Register (1x) | 35 | R | BIA, 85
Endfilter Zuluft | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Filterwächter Endfilter Zuluft | Digital | Input Status Register (1x) | 36 | R | BIA, 86
Vorfilter Abluft | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Filterwächter Vorfilter Abluft | Digital | Input Status Register (1x) | 37 | R | BIA, 87
zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Start zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 38 | R | BIA, 32
zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 39 | R | BIA, 34
zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Start zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 40 | R | BIA, 33
zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 41 | R | BIA, 35
Zusatzalarm 01 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 42 | R | BIA, 36
Zusatzalarm 02 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 43 | R | BIA, 37
Zusatzalarm 03 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 44 | R | BIA, 38
Zusatzalarm 04 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 45 | R | BIA, 39
Zusatzalarm 05 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 5 | Digital | Input Status Register (1x) | 46 | R | BIA, 40
Zusatzalarm 06 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 6 | Digital | Input Status Register (1x) | 47 | R | BIA, 41
Zusatzalarm 07 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 7 | Digital | Input Status Register (1x) | 48 | R | BIA, 42
Zusatzalarm 08 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 8 | Digital | Input Status Register (1x) | 49 | R | BIA, 43
Zusatzalarm 09 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 9 | Digital | Input Status Register (1x) | 50 | R | BIA, 44
Zusatzalarm 10 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Zusatzalarm 10 | Digital | Input Status Register (1x) | 51 | R | BIA, 45
PID Regler Zuluft | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert PID-Regler Zuluft sperren | Digital | Input Status Register (1x) | 52 | R | BIA, 46
Sommer / Winter | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Sommer-/(Winter)modus | Digital | Input Status Register (1x) | 53 | R | BIA, 47
Zusatzregler | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Zusatzregler | Digital | Input Status Register (1x) | 54 | R | BIA, 48
Vorheizregister | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Vorerhitzer | Digital | Input Status Register (1x) | 55 | R | BIA, 49
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Heizen Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 56 | R | BIA, 50
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Kühlen Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 57 | R | BIA, 53
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung elektrisches Heizregister überhitzt Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 58 | R | BIA, 56
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Heizen Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 59 | R | BIA, 51
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Kühlen Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 60 | R | BIA, 54
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung elektrisches Heizregister überhitzt Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 61 | R | BIA, 57
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Heizen Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 62 | R | BIA, 52
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Kühlen Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 63 | R | BIA, 55
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung elektrisches Heizregister überhitzt Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 64 | R | BIA, 58
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz A | Digital | Input Status Register (1x) | 65 | R | BIA, 61
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz A | Digital | Input Status Register (1x) | 66 | R | BIA, 71
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz B | Digital | Input Status Register (1x) | 67 | R | BIA, 62
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz B | Digital | Input Status Register (1x) | 68 | R | BIA, 72
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz C | Digital | Input Status Register (1x) | 69 | R | BIA, 63
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz C | Digital | Input Status Register (1x) | 70 | R | BIA, 73
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz D | Digital | Input Status Register (1x) | 71 | R | BIA, 64
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz D | Digital | Input Status Register (1x) | 72 | R | BIA, 74
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz E | Digital | Input Status Register (1x) | 73 | R | BIA, 65
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz E | Digital | Input Status Register (1x) | 74 | R | BIA, 75
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz F | Digital | Input Status Register (1x) | 75 | R | BIA, 66
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz F | Digital | Input Status Register (1x) | 76 | R | BIA, 76
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz G | Digital | Input Status Register (1x) | 77 | R | BIA, 67
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz G | Digital | Input Status Register (1x) | 78 | R | BIA, 77
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz H | Digital | Input Status Register (1x) | 79 | R | BIA, 68
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz H | Digital | Input Status Register (1x) | 80 | R | BIA, 78
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz I | Digital | Input Status Register (1x) | 81 | R | BIA, 69
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz I | Digital | Input Status Register (1x) | 82 | R | BIA, 79
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Sequenz J | Digital | Input Status Register (1x) | 83 | R | BIA, 70
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Sequenz J | Digital | Input Status Register (1x) | 84 | R | BIA, 80
Chance Over 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Chance Over 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 85 | R | BIA, 81
Chance Over 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Chance Over 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 86 | R | BIA, 83
Chance Over 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung DX-Einheit Betriesmeldung Chance Over 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 87 | R | BIA, 82
Chance Over 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Rückmeldung Abtauen DX-Einheit Chance Over 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 88 | R | BIA, 84
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 1 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 89 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 2 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 90 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 3 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 91 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 4 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 92 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 5 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 93 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 6 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 94 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 7 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 95 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 8 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 96 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 1 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 97 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 2 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 98 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 3 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 99 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 4 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 100 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 1 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 101 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 2 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 102 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 3 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 103 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 4 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 104 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 5 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 105 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 6 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 106 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 7 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 107 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 8 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 108 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 1 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 109 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 2 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 110 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 3 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 111 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 4 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 112 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 113 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 114 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 115 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 116 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 5 | Digital | Input Status Register (1x) | 117 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 6 | Digital | Input Status Register (1x) | 118 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 7 | Digital | Input Status Register (1x) | 119 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 8 | Digital | Input Status Register (1x) | 120 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 9 | Digital | Input Status Register (1x) | 121 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 10 | Digital | Input Status Register (1x) | 122 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 11 | Digital | Input Status Register (1x) | 123 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Eingang 12 | Digital | Input Status Register (1x) | 124 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 125 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 126 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 127 | R | nein
Digitaler Eingang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Universal Eingang 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 128 | R | nein
Wärmeübertrager 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Alarm Rotationswärmeübertrager 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 129 | R | BIA, 88
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-A Start Heizung | Digital | Input Status Register (1x) | 200 | R | BO, 1
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-B Start Wärmeübertrager | Digital | Input Status Register (1x) | 201 | R | BO, 2
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-C Start Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 202 | R | BO, 3
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-D Start Umluft 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 203 | R | BO, 4
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-E Start Umluft 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 204 | R | BO, 5
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-F Start Ventilator Sollwert Kompensation | Digital | Input Status Register (1x) | 205 | R | BO, 6
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-G Start Heizung 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 206 | R | BO, 7
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-H Start Kühlung 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 207 | R | BO, 8
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-I Start Wärmeübertrager Abluft | Digital | Input Status Register (1x) | 208 | R | BO, 9
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-J Start externe Heizung/Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 209 | R | BO, 10
Sequenz A | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-A Start Pumpe Heizung | Digital | Input Status Register (1x) | 210 | R | BO, 11 |  |  |  | 1
Sequenz B | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-B Start Pumpe Wärmeübertrager | Digital | Input Status Register (1x) | 211 | R | BO, 12
Sequenz C | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-C Start Pumpe Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 212 | R | BO, 13 |  |  |  | 2
Sequenz D | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-D Start Pumpe Umluft 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 213 | R | BO, 14
Sequenz E | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-E Start Pumpe Umluft 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 214 | R | BO, 15
Sequenz F | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-F Start Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation | Digital | Input Status Register (1x) | 215 | R | BO, 16
Sequenz G | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-G Start Pumpe Heizung 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 216 | R | BO, 17
Sequenz H | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-H Start Pumpe Kühlung 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 217 | R | BO, 18
Sequenz I | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-I Start Pumpe Wärmeübertrager Abluft | Digital | Input Status Register (1x) | 218 | R | BO, 19
Sequenz J | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert SEQ-J Start Pumpe externe Heizung/Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 219 | R | BO, 20
Zuluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Start Zuluftventilator | Digital | Input Status Register (1x) | 220 | R | BO, 21 |  |  |  | 3
Abluftventilator | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Start Abluftventilator | Digital | Input Status Register (1x) | 221 | R | BO, 22 |  |  |  | 4
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 222 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 223 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 224 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 225 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 5 | Digital | Input Status Register (1x) | 226 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 6 | Digital | Input Status Register (1x) | 227 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 7 | Digital | Input Status Register (1x) | 228 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 8 | Digital | Input Status Register (1x) | 229 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 1 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 230 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 2 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 231 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 3 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 232 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 4 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 233 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 5 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 234 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 6 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 235 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 7 Erweiterungseinheit 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 236 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 1 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 237 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 2 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 238 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 3 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 239 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 4 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 240 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 5 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 241 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 6 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 242 | R | nein
Digitaler Ausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Digitaler Ausgang 7 Erweiterungseinheit 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 243 | R | nein
Sequenz: Heizen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Heizung aktiv | Digital | Input Status Register (1x) | 244 | R | BV, 1
Sequenz: Kühlen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Kühlung aktiv | Digital | Input Status Register (1x) | 245 | R | BV, 2
CO2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert CO2 aktiv | Digital | Input Status Register (1x) | 246 | R | BV, 3
Umluft | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Umluft aktiv | Digital | Input Status Register (1x) | 247 | R | BV, 4
Abtauen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Abtauen aktiv | Digital | Input Status Register (1x) | 248 | R | BV, 5
Frostschutz 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Wert Frostschutz aktiv (reduzierung der Luftmenge) | Digital | Input Status Register (1x) | 249 | R | BV, 81
Umluftklappe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Umluftklappe | Digital | Input Status Register (1x) | 250 | R | BO, 23
Außenluftklappe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Außenluftklappe | Digital | Input Status Register (1x) | 251 | R | BO, 24
Fortluftklappe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Fortluftklappe | Digital | Input Status Register (1x) | 252 | R | BO, 25
Brandschutzklappen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Brandschutzklappe | Digital | Input Status Register (1x) | 253 | R | BO, 26
Sammelalarm 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Sammelalarm 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 254 | R | BO, 27
Sammelalarm 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Sammelalarm 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 255 | R | BO, 28
Alarmausgang | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Alarmausgang | Digital | Input Status Register (1x) | 256 | R | BO, 29
zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start zusätzlicher Ventilatormotor 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 257 | R | BO, 30
zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start zusätzlicher Ventilatormotor 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 258 | R | BO, 31
Zusätzlicher Zeitkanal 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Zusätzlicher Zeitkanal 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 259 | R | BO, 32
Zusätzlicher Zeitkanal 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Zusätzlicher Zeitkanal 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 260 | R | BO, 33
Zusätzlicher Zeitkanal 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Zusätzlicher Zeitkanal 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 261 | R | BO, 34
Zusätzlicher Zeitkanal 4 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Zusätzlicher Zeitkanal 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 262 | R | BO, 35
Freie Kühlung | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status freie Nachtkühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 263 | R | BO, 36
Vorbehandlung | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Vorbehandlung | Digital | Input Status Register (1x) | 264 | R | BO, 37
Betriebsmodus Lüftung | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Betriebsmeldung | Digital | Input Status Register (1x) | 265 | R | BO, 38
Stufenregler 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 1 Stufe 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 266 | R | BO, 39
Stufenregler 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 1 Stufe 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 267 | R | BO, 40
Stufenregler 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 1 Stufe 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 268 | R | BO, 41
Stufenregler 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 1 Stufe 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 269 | R | BO, 42
Stufenregler 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 2 Stufe 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 270 | R | BO, 43
Stufenregler 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 2 Stufe 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 271 | R | BO, 44
Stufenregler 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 2 Stufe 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 272 | R | BO, 45
Stufenregler 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufenregler 2 Stufe 4 | Digital | Input Status Register (1x) | 273 | R | BO, 46
Feuchte | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Feuchteregelung | Digital | Input Status Register (1x) | 274 | R | BO, 47
Chance Over 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Chance Over 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 275 | R | BO, 48
Chance Over 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Chance Over 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 276 | R | BO, 49
Zusatzregler | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Austauschregler | Digital | Input Status Register (1x) | 277 | R | BO, 50
Enteisen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Enteisen | Digital | Input Status Register (1x) | 278 | R | BO, 51
Zusatzregler | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Zusatzregler | Digital | Input Status Register (1x) | 279 | R | BO, 52
Zusatzregler | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Pumpe Zusatzregler | Digital | Input Status Register (1x) | 280 | R | BO, 53
Hilfsausgang 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Hilfsausgang 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 281 | R | BO, 54
Hilfsausgang 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Hilfsausgang 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 282 | R | BO, 55
Hilfsausgang 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Hilfsausgang 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 283 | R | BO, 56
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Erhitzer Pumpe Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 284 | R | BO, 59
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Erhitzer Pumpe Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 285 | R | BO, 60
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Erhitzer Pumpe Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 286 | R | BO, 61
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Kühler Pumpe Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 287 | R | BO, 62
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Kühler Pumpe Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 288 | R | BO, 63
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Kühler Pumpe Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 289 | R | BO, 64
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufe 1 Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 290 | R | BO, 65
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufe 2 Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 291 | R | BO, 66
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufe 1 Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 292 | R | BO, 67
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufe 2 Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 293 | R | BO, 68
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufe 1 Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 294 | R | BO, 69
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Stufe 2 Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 295 | R | BO, 70
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Heizen Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 296 | R | BO, 71
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Heizen Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 297 | R | BO, 72
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Heizen Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 298 | R | BO, 73
Zone 1 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Kühlen Zone 1 | Digital | Input Status Register (1x) | 299 | R | BO, 74
Zone 2 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Kühlen Zone 2 | Digital | Input Status Register (1x) | 300 | R | BO, 75
Zone 3 | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Kühlen Zone 3 | Digital | Input Status Register (1x) | 301 | R | BO, 76
Vorheizregister | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Start Vorerhitzer | Digital | Input Status Register (1x) | 302 | R | BO, 57
Vorheizregister | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Pumpe Vorerhitzer | Digital | Input Status Register (1x) | 303 | R | BO, 58
Sequenz: Heizen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Blockierung Heizung | Digital | Input Status Register (1x) | 351 | R | BV, 93
Sequenz: Kühlen | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Blockierung Kühlung | Digital | Input Status Register (1x) | 352 | R | BV, 94
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Fehler Wärmepumpe | Digital | Input Status Register (1x) | 353 | R | BV, 95
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärmepumpe - Zuluftregelung vorübergehend gesperrt | Digital | Input Status Register (1x) | 354 | R | BV, 96
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärmepumpe - Abweichung Sollwert | Digital | Input Status Register (1x) | 355 | R | BV, 97
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärmepumpe - Luftstrom zu gering | Digital | Input Status Register (1x) | 356 | R | BV, 98
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärmepumpe - Durchflussunterschied zu groß | Digital | Input Status Register (1x) | 357 | R | BV, 99
Interne Wärmepumpe | Aktueller Wert | Istwerte | Aktueller Status Wärmepumpe - Reduziermodus aktiv | Digital | Input Status Register (1x) | 358 | R | BV, 100
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI02, Kondensator/Batterie |  | Input Status Register (1x) | 359 | R | BV, 101
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI63, Ölrücklaufstörung |  | Input Status Register (1x) | 360 | R | BV, 102
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI64, Watchdog Frequenzumrichter |  | Input Status Register (1x) | 361 | R | BV, 103
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI59, Niederdruckalarm (C1-P1) |  | Input Status Register (1x) | 362 | R | BV, 104
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI27, Sensor Niederdruckalarm (C1-P1) |  | Input Status Register (1x) | 363 | R | BV, 105
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI32, Hochdruckalarm (C1-P1) |  | Input Status Register (1x) | 364 | R | BV, 106
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI26, Sensor Hochdruckalarm (C1-P2) |  | Input Status Register (1x) | 365 | R | BV, 107
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI58, Hohe Temperatur am Kompressor (C1-T3) |  | Input Status Register (1x) | 366 | R | BV, 108
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI03, Geringe Überhitzung (C1) |  | Input Status Register (1x) | 367 | R | BV, 109
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI65, Hohe Überhitzung (C1) |  | Input Status Register (1x) | 368 | R | BV, 110
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI30, Fehler am Expansionsventil (C1-EEV) |  | Input Status Register (1x) | 369 | R | BV, 111
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI53, Druckdifferenz „falsche Richtung“ (C1) |  | Input Status Register (1x) | 370 | R | BV, 112
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI55, Druckdifferenz „EEV keine Funktion“ (C1) |  | Input Status Register (1x) | 371 | R | BV, 113
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI54, Druckdifferenz „keine Funktion“ (C1) |  | Input Status Register (1x) | 372 | R | BV, 114
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI25, Niederdrucksensor (C1-P1) |  | Input Status Register (1x) | 373 | R | BV, 115
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI21, Hochdrucksensor (C1-P2) |  | Input Status Register (1x) | 374 | R | BV, 116
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI67, Temperatursensor für Verdampfer in Zuluft (C1-T1) |  | Input Status Register (1x) | 375 | R | BV, 117
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI68, Temperatursensor für Verdampfer in Abluft (C1-T2) |  | Input Status Register (1x) | 376 | R | BV, 118
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI24, Temperatursensor für Kompressor 1 auf der Auslassseite (C1-T3) |  | Input Status Register (1x) | 377 | R | BV, 119
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI72, Temperatursensor für Kondensatortemperatur Zuluft (C1-T4) |  | Input Status Register (1x) | 378 | R | BV, 120
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - AI73, Temperatursensor für Kondensatortemperatur Abluft (C1-T5) |  | Input Status Register (1x) | 379 | R | BV, 121
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Reserve |  | Input Status Register (1x) | 380 | R | BV, 122
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Reserve |  | Input Status Register (1x) | 381 | R | BV, 123
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Reserve |  | Input Status Register (1x) | 382 | R | BV, 124
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Rückmeldung Spitzenlastheizung | Digital | Input Status Register (1x) | 383 | R | BV, 125
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Phasensteuerung C2 | Digital | Input Status Register (1x) | 384 | R | BV, 126
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Kompressoralarm 2 (C2) | Digital | Input Status Register (1x) | 385 | R | BV, 127
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Niederdruckalarm (C2-P1) | Digital | Input Status Register (1x) | 386 | R | BV, 128
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Sensor Niederdruckalarm (C2-P1) | Digital | Input Status Register (1x) | 387 | R | BV, 129
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Hochdruckalarm (C2-P2) | Digital | Input Status Register (1x) | 388 | R | BV, 130
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Sensor Hochdruckalarm (C2-P2) | Digital | Input Status Register (1x) | 389 | R | BV, 131
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Hohe Temperatur am Kompressor (C2-T3) | Digital | Input Status Register (1x) | 390 | R | BV, 132
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Geringe Überhitzung (C2) | Digital | Input Status Register (1x) | 391 | R | BV, 133
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Hohe Überhitzung (C2) | Digital | Input Status Register (1x) | 392 | R | BV, 134
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Expansionsventilfehler (C2-EEV) | Digital | Input Status Register (1x) | 393 | R | BV, 135
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Druckdifferenz „falsche Richtung“ (C2) | Digital | Input Status Register (1x) | 394 | R | BV, 136
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Druckdifferenz „EEV keine Funktion“ (C2) | Digital | Input Status Register (1x) | 395 | R | BV, 137
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Druckdifferenz „keine Funktion“ (C2) | Digital | Input Status Register (1x) | 396 | R | BV, 138
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Niederdrucksensor (C2-P1) | Digital | Input Status Register (1x) | 397 | R | BV, 139
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Hochdrucksensor (C2-P2) | Digital | Input Status Register (1x) | 398 | R | BV, 140
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Temperatursensor für Verdampfer in Zuluft (C2-T1) | Digital | Input Status Register (1x) | 399 | R | BV, 141
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Temperatursensor für Verdampfer in Abluft (C2-T2) | Digital | Input Status Register (1x) | 400 | R | BV, 142
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Temperatursensor für Kompressor 2 auf der Auslassseite (C2-T3) | Digital | Input Status Register (1x) | 401 | R | BV, 143
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Temperatursensor für Kondensatortemperatur Zuluft (C2-T4) | Digital | Input Status Register (1x) | 402 | R | BV, 144
Interne Wärmepumpe | Alarme | Istwerte | Aktueller Alarm Wärmepumpe - Temperatursensor für Kondensatortemperatur Abluft (C2-T5) | Digital | Input Status Register (1x) | 403 | R | BV, 145
Parametervorschlag Gegenstromwärmetauscher
#VALUE!
Parametervorschlag Rotationswärmetauscher
#VALUE!
Diese Form stellt einen Tabellendatenschnitt dar. Tabellendatenschnitte werden in dieser Version von Excel nicht unterstützt. Wenn die Form in einer früheren Version von Excel geändert oder die Arbeitsmappe in Excel 2007 oder niedriger gespeichert wurde, kann der Datenschnitt nicht verwendet werden.

## EDE
#VALUE!
Access EDE 5.4
# Engineering-Data-Exchange - B.I.G.-EU
PROJECT_NAME | Access, ControllerProgram
VERSION_OF_REFERENCEFILE
TIMESTAMP_OF_LAST_CHANGE | 2024-59-02 13:12
AUTHOR_OF_LAST_CHANGE | sr
VERSION_OF_LAYOUT | 2025-03-02
#mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional
# keyname | device-object-instance | object-name | object-type | object-instance | description | present-value-default | min-present-value | max-present-value | settable | supports COV | hi-limit | low-limit | state-text-reference | unit-code | vendor-specific-address | notification-class
Access.Calendar | 114112 | Calendar | 6 | 1 |  |  |  |  | N
Access.TC_FanSpeed | 114112 | TC_FanSpeed | 17 | 2 |  |  |  |  | N
Access.TC_Extra1 | 114112 | TC_Extra1 | 17 | 3 |  |  |  |  | N
Access.TC_Extra2 | 114112 | TC_Extra2 | 17 | 4 |  |  |  |  | N
Access.TC_Extra3 | 114112 | TC_Extra3 | 17 | 5 |  |  |  |  | N
Access.TC_Extra4 | 114112 | TC_Extra4 | 17 | 6 |  |  |  |  | N
Access.S_DOSelect_SeqPumpA | 114112 | DOSelect_SeqPumpA | 19 | 1 | Run mode pump seq A |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpB | 114112 | DOSelect_SeqPumpB | 19 | 2 | Run mode pump seq B |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpC | 114112 | DOSelect_SeqPumpC | 19 | 3 | Run mode pump seq C |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpD | 114112 | DOSelect_SeqPumpD | 19 | 4 | Run mode pump seq D |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpE | 114112 | DOSelect_SeqPumpE | 19 | 5 | Run mode pump seq E |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpF | 114112 | DOSelect_SeqPumpF | 19 | 6 | Run mode pump seq F |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpG | 114112 | DOSelect_SeqPumpG | 19 | 7 | Run mode pump seq G |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpH | 114112 | DOSelect_SeqPumpH | 19 | 8 | Run mode pump seq H |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpI | 114112 | DOSelect_SeqPumpI | 19 | 9 | Run mode pump seq I |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_SeqPumpJ | 114112 | DOSelect_SeqPumpJ | 19 | 10 | Run mode pump seq J |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_DOSelect_RecircAirDamper | 114112 | DOSelect_RecircAirDamper | 19 | 11 | Run mode recirc. damper |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_DOSelect_OutdoorAirDamper | 114112 | DOSelect_OutdoorAirDamper | 19 | 72 | Run mode outdoor damper |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_DOSelect_ExhaustAirDamper | 114112 | DOSelect_ExhaustAirDamper | 19 | 73 | Run mode exhaust damper |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_DOSelect_HumidityStart | 114112 | DOSelect_HumidityStart | 19 | 74 | Run mode HumidityStart |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_DOSelect_ChangeOver1 | 114112 | DOSelect_ChangeOver1 | 19 | 75 | Run mode changeover 1 |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_DOSelect_ChangeOver2 | 114112 | DOSelect_ChangeOver2 | 19 | 76 | Run mode changeover 2 |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_AirUnitAutoMode | 114112 | AirUnitAutoMode | 19 | 12 | Running mode air unit |  |  |  | N |  |  |  | 3
Access.S_AirUnitManual | 114112 | AirUnitManual | 19 | 13 | Man. setting for Air unit in Man. mode |  |  |  | N |  |  |  | 4
Access.S_VentControl | 114112 | VentControl | 19 | 14 | Select temp. cont. mode |  |  |  | N |  |  |  | 5
Access.S_FilterAlarmReset | 114112 | FilterAlarmReset | 5 | 6 | Resets the filter alarm counter |  |  |  | N |  |  |  | 6
Access.S_AOManual_SequenceA | 114112 | AOManual_SequenceA | 2 | 13 | Seq.A contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceB | 114112 | AOManual_SequenceB | 2 | 14 | Seq.B contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceC | 114112 | AOManual_SequenceC | 2 | 15 | Seq.C contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceD | 114112 | AOManual_SequenceD | 2 | 16 | Seq.D contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceE | 114112 | AOManual_SequenceE | 2 | 17 | Seq.E contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceF | 114112 | AOManual_SequenceF | 2 | 18 | Seq.F contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceG | 114112 | AOManual_SequenceG | 2 | 19 | Seq.G contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceH | 114112 | AOManual_SequenceH | 2 | 20 | Seq.H contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceI | 114112 | AOManual_SequenceI | 2 | 21 | Seq.I contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_SequenceJ | 114112 | AOManual_SequenceJ | 2 | 22 | Seq.J contr. output if man. on mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_Humidity | 114112 | AOManual_Humidity | 2 | 23 | Humidification/Dehumidification cont. output if man. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOManual_ExtraController | 114112 | AOManual_ExtraController | 2 | 24 | Manual/Auto Extra contr. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_AOSelect_SequenceA | 114112 | AOSelect_SequenceA | 19 | 17 | Seq.A contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceB | 114112 | AOSelect_SequenceB | 19 | 18 | Seq.B contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceC | 114112 | AOSelect_SequenceC | 19 | 19 | Seq.C contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceD | 114112 | AOSelect_SequenceD | 19 | 20 | Seq.D contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceE | 114112 | AOSelect_SequenceE | 19 | 21 | Seq.E contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceF | 114112 | AOSelect_SequenceF | 19 | 22 | Seq.F contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceG | 114112 | AOSelect_SequenceG | 19 | 23 | Seq.G contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceH | 114112 | AOSelect_SequenceH | 19 | 24 | Seq.H contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceI | 114112 | AOSelect_SequenceI | 19 | 25 | Seq.I contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_SequenceJ | 114112 | AOSelect_SequenceJ | 19 | 26 | Seq.J contr. Mode |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_Humidity | 114112 | AOSelect_Humidity | 19 | 27 | Running mode Humidification/Dehumidification |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_AOSelect_ExtraController | 114112 | AOSelect_ExtraController | 19 | 28 | Manual/Auto Extra contr. |  |  |  | N |  |  |  | 1
Access.S_SAFAutoMode | 114112 | SAFAutoMode | 19 | 29 | Running mode SAF |  |  |  | N |  |  |  | 7
Access.S_EAFAutoMode | 114112 | EAFAutoMode | 19 | 30 | Running mode EAF |  |  |  | N |  |  |  | 7
Access.S_SAFManualSetpoint | 114112 | SAFManualSetpoint | 2 | 25 | Man. setp. SAF if Man. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFManualSetpoint | 114112 | EAFManualSetpoint | 2 | 26 | Man. setp. EAF if Man. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFManualOutput | 114112 | SAFManualOutput | 2 | 27 | Man. output SAF if Man. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFManualOutput | 114112 | EAFManualOutput | 2 | 28 | Man. output EAF if Man. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_ExternalControl | 114112 | ExternalControl | 19 | 31 | External cont. |  |  |  | N |  |  |  | 8
Access.S_AirUnitServiceStop | 114112 | AirUnitServiceStop | 19 | 32 | Stop the air unitith No 1 prio |  |  |  | N |  |  |  | 9
Access.S_SeqPumpOutdLimitA | 114112 | SeqPumpOutdLimitA | 2 | 29 | Pump outd. temp. limit seq A |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitB | 114112 | SeqPumpOutdLimitB | 2 | 30 | Pump outd. temp. limit seq B |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitC | 114112 | SeqPumpOutdLimitC | 2 | 31 | Pump outd. temp. limit seq C |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitD | 114112 | SeqPumpOutdLimitD | 2 | 32 | Pump outd. temp. limit seq D |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitE | 114112 | SeqPumpOutdLimitE | 2 | 33 | Pump outd. temp. limit seq E |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitF | 114112 | SeqPumpOutdLimitF | 2 | 34 | Pump outd. temp. limit seq F |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitG | 114112 | SeqPumpOutdLimitG | 2 | 35 | Pump outd. temp. limit seq G |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitH | 114112 | SeqPumpOutdLimitH | 2 | 36 | Pump outd. temp. limit seq H |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitI | 114112 | SeqPumpOutdLimitI | 2 | 37 | Pump outd. temp. limit seq I |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqPumpOutdLimitJ | 114112 | SeqPumpOutdLimitJ | 2 | 38 | Pump outd. temp. limit seq J |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanType | 114112 | FanType | 19 | 33 | Select fan cont. mode |  |  |  | N |  |  |  | 10
Access.S_SupplySetpoint | 114112 | SupplySetpoint | 2 | 39 | Setp. supply air temp.hen constant supply air temp. func. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_ExtractSetpoint | 114112 | ExtractSetpoint | 2 | 40 | Setp. extract air temp if extract air temp cont. func. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplySetpointMax | 114112 | SupplySetpointMax | 2 | 41 | Max limit of supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplySetpointMin | 114112 | SupplySetpointMin | 2 | 44 | Min limit of supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplySetpOffsetLow | 114112 | SupplySetpOffsetLow | 2 | 42 | Temp. setp. Offset in low speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplySetpOffsetHigh | 114112 | SupplySetpOffsetHigh | 2 | 43 | Temp. setp. Offset in high speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SummerModeSupplySetpoint | 114112 | SummerModeSupplySetpoint | 2 | 45 | Supply temp setp. at summer time |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SummerModeOutdoortemp | 114112 | SummerModeOutdoortemp | 2 | 46 | Outd. temp for switching bet. summer andinter |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFLowSpeedPressure | 114112 | SAFLowSpeedPressure | 2 | 47 | Setp. low sp. supply air fan press. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFNormalSpeedPressure | 114112 | SAFNormalSpeedPressure | 2 | 48 | Setp. normal sp. supply air fan press. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFHighSpeedPressure | 114112 | SAFHighSpeedPressure | 2 | 49 | Setp. high sp. supply air fan press. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFLowSpeedPressure | 114112 | EAFLowSpeedPressure | 2 | 50 | Setp. low sp. Extract air fan press. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFNormalSpeedPressure | 114112 | EAFNormalSpeedPressure | 2 | 51 | Setp. normal sp. Extract air fan press. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFHighSpeedPressure | 114112 | EAFHighSpeedPressure | 2 | 52 | Setp. high sp. Extract air fan press. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFLowspeedAirFlow | 114112 | SAFLowspeedAirFlow | 2 | 53 | Setp. low sp. SAF air flow. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFNormalspeedAirFlow | 114112 | SAFNormalspeedAirFlow | 2 | 54 | Setp. normal sp. SAF air flow. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFHighspeedAirFlow | 114112 | SAFHighspeedAirFlow | 2 | 55 | Setp. high sp. SAF air flow. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFLowspeedAirFlow | 114112 | EAFLowspeedAirFlow | 2 | 56 | Setp. low sp. EAF air flow. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFNormalspeedAirFlow | 114112 | EAFNormalspeedAirFlow | 2 | 57 | Setp. normal sp. EAF air flow. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFHighspeedAirFlow | 114112 | EAFHighspeedAirFlow | 2 | 58 | Setp. high sp. EAF air flow. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFLowSpeedOutput | 114112 | SAFLowSpeedOutput | 2 | 59 | Output signal low speed SAF if Freq. cont. manually |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_SAFNormalSpeedOutput | 114112 | SAFNormalSpeedOutput | 2 | 60 | Output signal normal speed SAF if Freq. cont. manually |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_SAFHighspeedOutput | 114112 | SAFHighspeedOutput | 2 | 61 | Output signal high speed SAF if Freq. cont. manually |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFLowSpeedOutput | 114112 | EAFLowSpeedOutput | 2 | 62 | Output signal low speed EAF if Freq. cont. manually |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFNormalSpeedOutput | 114112 | EAFNormalSpeedOutput | 2 | 63 | Output signal normal speed EAF if Freq. cont. manually |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFHighspeedOutput | 114112 | EAFHighspeedOutput | 2 | 64 | Output signal high speed EAF if Freq. cont. manually |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_SAFModeFreeCool | 114112 | SAFModeFreeCool | 19 | 34 | SAF speed in freecool mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_SAFModeFire | 114112 | SAFModeFire | 19 | 35 | SAF speed in fire mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_SAFModeSmoke | 114112 | SAFModeSmoke | 19 | 36 | SAF setp. in smoke mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_SAFModeRecirculation | 114112 | SAFModeRecirculation | 19 | 37 | SAF speed in recirc. mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_EAFModeFreeCool | 114112 | EAFModeFreeCool | 19 | 38 | EAF speed in freecool mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_EAFModeFire | 114112 | EAFModeFire | 19 | 39 | EAF speed in fire mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_EAFModeSmoke | 114112 | EAFModeSmoke | 19 | 40 | EAF speed in smoke mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_EAFModeRecirculation | 114112 | EAFModeRecirculation | 19 | 41 | EAF speed in recirc. mode |  |  |  | N |  |  |  | 11
Access.S_SAFManSetpFreeCool | 114112 | SAFManSetpFreeCool | 2 | 65 | SAF setp. in freecool mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFManSetpFire | 114112 | SAFManSetpFire | 2 | 66 | SAF setp. in fire mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFManSetpSmoke | 114112 | SAFManSetpSmoke | 2 | 67 | SAF man. output in smoke mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFManSetpRecirculation | 114112 | SAFManSetpRecirculation | 2 | 68 | SAF setp. in recirc. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFManSetpFreeCool | 114112 | EAFManSetpFreeCool | 2 | 69 | EAF setp. in freecool mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFManSetpFire | 114112 | EAFManSetpFire | 2 | 70 | EAF setp. in fire mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFManSetpSmoke | 114112 | EAFManSetpSmoke | 2 | 71 | EAF setp. in smoke mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFManSetpRecirculation | 114112 | EAFManSetpRecirculation | 2 | 72 | EAF setp. in recirc. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFManOutFreeCool | 114112 | SAFManOutFreeCool | 2 | 73 | SAF man. output in freecool mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_SAFManOutFire | 114112 | SAFManOutFire | 2 | 74 | SAF man. output in fire mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_SAFManOutSmoke | 114112 | SAFManOutSmoke | 2 | 75 | SAF man. output in smoke mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_SAFManOutRecirculation | 114112 | SAFManOutRecirculation | 2 | 76 | SAF man. output in recirc. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFManOutFreeCool | 114112 | EAFManOutFreeCool | 2 | 77 | EAF man. output in freecool mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFManOutFire | 114112 | EAFManOutFire | 2 | 78 | EAF man. output in fire mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFManOutSmoke | 114112 | EAFManOutSmoke | 2 | 79 | EAF man. output in smoke mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFManOutRecirculation | 114112 | EAFManOutRecirculation | 2 | 80 | EAF man. output in recirc. mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_EAFFrequencyFact | 114112 | EAFFrequencyFact | 2 | 81 | Factor for controlling EAF if CAV fan cont. is configured |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_X1 | 114112 | Curve1_X1 | 2 | 82 | Outd. temp for 1st curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_X2 | 114112 | Curve1_X2 | 2 | 83 | Outd. temp for 2nd curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_X3 | 114112 | Curve1_X3 | 2 | 84 | Outd. temp for 3rd curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_X4 | 114112 | Curve1_X4 | 2 | 85 | Outd. temp for 4th curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_Y1 | 114112 | Curve1_Y1 | 2 | 86 | setp. for 1st curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_Y2 | 114112 | Curve1_Y2 | 2 | 87 | Setp. for 2nd curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_Y3 | 114112 | Curve1_Y3 | 2 | 88 | Setp. for 3rd curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Curve1_Y4 | 114112 | Curve1_Y4 | 2 | 89 | Setp. for 4th curvep. for outd. comp. setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_ExtractPID_PBand | 114112 | ExtractPID_PBand | 2 | 90 | P-band Extract air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFPID_PBand | 114112 | SAFPID_PBand | 2 | 93 | P-band press. cont. SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFPID_PBand | 114112 | EAFPID_PBand | 2 | 91 | P-band press. cont. EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostPID1_PBand | 114112 | FrostPID1_PBand | 2 | 92 | P-band frost mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostPID2_PBand | 114112 | FrostPID2_PBand | 2 | 94 | P-band frost mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostPID3_PBand | 114112 | FrostPID3_PBand | 2 | 97 | P-band frost mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_CO2PID_PBand | 114112 | CO2PID_PBand | 2 | 100 | P-band CO2 mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 96
Access.S_RoomPID_PBand | 114112 | RoomPID_PBand | 2 | 103 | P-band room air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_DeIcePID_PBand | 114112 | DeIcePID_PBand | 2 | 106 | P-band de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumidityPID_PBand | 114112 | HumidityPID_PBand | 2 | 109 | P-band humidity cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_ExtraPID_PBand | 114112 | ExtraPID_PBand | 2 | 110 | P-band extra pid cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_PreHeatPID_PBand | 114112 | PreHeatPID_PBand | 2 | 111 | P-band preheater |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1SupplyPID_PBand | 114112 | Zone1SupplyPID_PBand | 2 | 107 | P-band Zone 1 supply |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2SupplyPID_PBand | 114112 | Zone2SupplyPID_PBand | 2 | 108 | P-band Zone 2 supply |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3SupplyPID_PBand | 114112 | Zone3SupplyPID_PBand | 2 | 104 | P-band Zone 3 supply |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1RoomPID_PBand | 114112 | Zone1RoomPID_PBand | 2 | 105 | P-band Zone 1 room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2RoomPID_PBand | 114112 | Zone2RoomPID_PBand | 2 | 101 | P-band Zone 2 room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3RoomPID_PBand | 114112 | Zone3RoomPID_PBand | 2 | 102 | P-band Zone 3 room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1FrostPID_PBand | 114112 | Zone1FrostPID_PBand | 2 | 98 | P-band Zone 1 frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2FrostPID_PBand | 114112 | Zone2FrostPID_PBand | 2 | 99 | P-band Zone 2 frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3FrostPID_PBand | 114112 | Zone3FrostPID_PBand | 2 | 95 | P-band Zone 3 frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreshAirPID_PBand | 114112 | FreshAirPID_PBand | 2 | 434 | P-band fresh air |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EATRPID_PBand | 114112 | EATRPID_PBand | 2 | 435 | P-band EATR |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1SupplyCoolPID_PBand | 114112 | Zone1SupplyCoolPID_PBand | 2 | 96 | P-band Zone 1 cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2SupplyCoolPID_PBand | 114112 | Zone2SupplyCoolPID_PBand | 2 | 112 | P-band Zone 2 cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3SupplyCoolPID_PBand | 114112 | Zone3SupplyCoolPID_PBand | 2 | 114 | P-band Zone 3 cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SAFAirFlowPID_PBand | 114112 | SAFAirFlowPID_PBand | 2 | 115 | P-band flow cont. SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_EAFAirFlowPID_PBand | 114112 | EAFAirFlowPID_PBand | 2 | 113 | P-band flow cont. EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_DeHumidityPID_PBand | 114112 | DeHumidityPID_PBand | 2 | 116 | P-band de-humidity cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RHPID_PBand | 114112 | RHPID_PBand | 2 | 438 | P-band RH (same PID as CO2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqAPID_PBand | 114112 | SeqAPID_PBand | 2 | 117 | P-band Seq A air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqBPID_PBand | 114112 | SeqBPID_PBand | 2 | 118 | P-band Seq B air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqCPID_PBand | 114112 | SeqCPID_PBand | 2 | 119 | P-band Seq C air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqDPID_PBand | 114112 | SeqDPID_PBand | 2 | 120 | P-band Seq D air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqEPID_PBand | 114112 | SeqEPID_PBand | 2 | 121 | P-band Seq E air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqFPID_PBand | 114112 | SeqFPID_PBand | 2 | 122 | P-band Seq F air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqGPID_PBand | 114112 | SeqGPID_PBand | 2 | 123 | P-band Seq G air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqHPID_PBand | 114112 | SeqHPID_PBand | 2 | 124 | P-band Seq H air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqIPID_PBand | 114112 | SeqIPID_PBand | 2 | 125 | P-band Seq I air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SeqJPID_PBand | 114112 | SeqJPID_PBand | 2 | 126 | P-band Seq J air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_ExtractPID_ITime | 114112 | ExtractPID_ITime | 2 | 127 | I-time Extract air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SAFPID_ITime | 114112 | SAFPID_ITime | 2 | 128 | I-time press. cont. SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_EAFPID_ITime | 114112 | EAFPID_ITime | 2 | 129 | I-time press. cont. EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FrostPID1_ITime | 114112 | FrostPID1_ITime | 2 | 130 | I-time frost mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FrostPID2_ITime | 114112 | FrostPID2_ITime | 2 | 131 | I-time frost mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FrostPID3_ITime | 114112 | FrostPID3_ITime | 2 | 132 | I-time frost mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_CO2PID_ITime | 114112 | CO2PID_ITime | 2 | 133 | I-time CO2 mode |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_RoomPID_ITime | 114112 | RoomPID_ITime | 2 | 134 | I-time room air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_DeIcePID_ITime | 114112 | DeIcePID_ITime | 2 | 135 | I-time de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_HumidityPID_ITime | 114112 | HumidityPID_ITime | 2 | 136 | I-time humidity cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_ExtraPID_ITime | 114112 | ExtraPID_ITime | 2 | 137 | I-time extra pid cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_PreHeatPID_ITime | 114112 | PreHeatPID_ITime | 2 | 138 | I-time preheater |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone1SupplyPID_ITime | 114112 | Zone1SupplyPID_ITime | 2 | 139 | I-time Zone 1 supply |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone2SupplyPID_ITime | 114112 | Zone2SupplyPID_ITime | 2 | 140 | I-time Zone 2 supply |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone3SupplyPID_ITime | 114112 | Zone3SupplyPID_ITime | 2 | 141 | I-time Zone 3 supply |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone1RoomPID_ITime | 114112 | Zone1RoomPID_ITime | 2 | 142 | I-time Zone 1 room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone2RoomPID_ITime | 114112 | Zone2RoomPID_ITime | 2 | 143 | I-time Zone 2 room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone3RoomPID_ITime | 114112 | Zone3RoomPID_ITime | 2 | 144 | I-time Zone 3 room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone1FrostPID_ITime | 114112 | Zone1FrostPID_ITime | 2 | 145 | I-time Zone 1 frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone2FrostPID_ITime | 114112 | Zone2FrostPID_ITime | 2 | 146 | I-time Zone 2 frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone3FrostPID_ITime | 114112 | Zone3FrostPID_ITime | 2 | 147 | I-time Zone 3 frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FreshAirPID_ITime | 114112 | FreshAirPID_ITime | 2 | 436 | I-time fresh air |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_EATRPID_ITime | 114112 | EATRPID_ITime | 2 | 437 | I-time EATR |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone1SupplyCoolPID_ITime | 114112 | Zone1SupplyCoolPID_ITime | 2 | 148 | I-time Zone 1 cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone2SupplyCoolPID_ITime | 114112 | Zone2SupplyCoolPID_ITime | 2 | 149 | I-time Zone 2 cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_Zone3SupplyCoolPID_ITime | 114112 | Zone3SupplyCoolPID_ITime | 2 | 150 | I-time Zone 3 cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SAFAirFlowPID_ITime | 114112 | SAFAirFlowPID_ITime | 2 | 464 | I-time flow cont. SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_EAFAirFlowPID_ITime | 114112 | EAFAirFlowPID_ITime | 2 | 465 | I-time flow cont. EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_DeHumidityPID_ITime | 114112 | DeHumidityPID_ITime | 2 | 153 | I-time de-humidity cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_RHPID_ITime | 114112 | RHPID_ITime | 2 | 439 | I-time RH (same PID as CO2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqAPID_ITime | 114112 | SeqAPID_ITime | 2 | 154 | I-time Seq A air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqBPID_ITime | 114112 | SeqBPID_ITime | 2 | 155 | I-time Seq B air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqCPID_ITime | 114112 | SeqCPID_ITime | 2 | 156 | I-time Seq C air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqDPID_ITime | 114112 | SeqDPID_ITime | 2 | 157 | I-time Seq D air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqEPID_ITime | 114112 | SeqEPID_ITime | 2 | 158 | I-time Seq E air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqFPID_ITime | 114112 | SeqFPID_ITime | 2 | 159 | I-time Seq F air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqGPID_ITime | 114112 | SeqGPID_ITime | 2 | 160 | I-time Seq G air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqHPID_ITime | 114112 | SeqHPID_ITime | 2 | 161 | I-time Seq H air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqIPID_ITime | 114112 | SeqIPID_ITime | 2 | 162 | I-time Seq I air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_SeqJPID_ITime | 114112 | SeqJPID_ITime | 2 | 163 | I-time Seq J air cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FreeCoolDayLimit | 114112 | FreeCoolDayLimit | 2 | 164 | If outdoor temp has been higher on the day free cool is activated at night |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreeCoolHighLimit | 114112 | FreeCoolHighLimit | 2 | 165 | If outd. temp is higher at night the free cool is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreeCoolLowLimit | 114112 | FreeCoolLowLimit | 2 | 166 | If outd. temp is lower at night the free cool is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreeCoolRoomLimit | 114112 | FreeCoolRoomLimit | 2 | 167 | If room temp is lower at night the free cool is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreeCoolStartTime | 114112 | FreeCoolStartTime | 48 | 73 | Start time free cool function |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.S_FreeCoolStopTime | 114112 | FreeCoolStopTime | 48 | 74 | Stop time free cool function |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.S_FreeCoolHeatBlockTime | 114112 | FreeCoolHeatBlockTime | 48 | 1 | Time in minute to block heat outputhen start after free cool run |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_CO2StartLimit | 114112 | CO2StartLimit | 2 | 168 | Level to activate CO2 cont. (ppm) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 96
Access.S_CO2DemandDiff | 114112 | CO2DemandDiff | 2 | 169 | Diff. for stop of demand cont.led ventilation (ppm) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 96
Access.S_CO2Setpoint | 114112 | CO2Setpoint | 2 | 170 | setp. CO2 (ppm) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 96
Access.S_CO2MinTime | 114112 | CO2MinTime | 48 | 2 | Min time for CO2 cont. (min) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.S_NeedHeatStart | 114112 | NeedHeatStart | 2 | 171 | Room temperature to start the unit if support heating is active |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_NeedHeatStop | 114112 | NeedHeatStop | 2 | 172 | Room temperature to stop the unit if support heating is active |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_NeedCoolStart | 114112 | NeedCoolStart | 2 | 173 | Room temperature to start the unit if support cooling is active |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_NeedCoolStop | 114112 | NeedCoolStop | 2 | 174 | Room temperature for stop the unit if support cooling is active |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_NeedMinTime | 114112 | NeedMinTime | 48 | 3 | Min run time support control |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.S_FireDampersAutoMode | 114112 | FireDampersAutoMode | 19 | 57 | Run. mode fire damper |  |  |  | N |  |  |  | 2
Access.S_DeIcingSetpoint | 114112 | DeIcingSetpoint | 2 | 175 | Setp. de-icing temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_DeIcingHyst | 114112 | DeIcingHyst | 2 | 176 | Hyst. for stop of de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_DeIcingMinTime | 114112 | DeIcingMinTime | 48 | 63 | Min time for de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.S_DeIcingSAFTempStop | 114112 | DeIcingSAFTempStop | 2 | 177 | If lower outd. temp the SAFill be stopped at de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumiditySetpoint | 114112 | HumiditySetpoint | 2 | 178 | setp. humidity room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumidityMaxDuct | 114112 | HumidityMaxDuct | 2 | 179 | Max limit humidity duct |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumidityHyst | 114112 | HumidityHyst | 2 | 180 | Hyst. to start humidity cont. after stop max limitation |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumidityStartLimit | 114112 | HumidityStartLimit | 2 | 181 | Start limit in % to start DO signal |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumidityStopLimit | 114112 | HumidityStopLimit | 2 | 182 | Stop limit in % to stop DO signal |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HumidityNeutralZone | 114112 | HumidityNeutralZone | 2 | 183 | Neutral zone humidity room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RoomSetP | 114112 | RoomSetP | 2 | 184 | Room setp. if room temp cont. function |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPStop1 | 114112 | FrostProtSPStop1 | 2 | 188 | Setp. frost prot. if the ventilation unit is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPStop2 | 114112 | FrostProtSPStop2 | 2 | 203 | Setp. frost prot. if the ventilation unit is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPStop3 | 114112 | FrostProtSPStop3 | 2 | 204 | Setp. frost prot. if the ventilation unit is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPStopZone1 | 114112 | FrostProtSPStopZone1 | 2 | 185 | Setp. frost prot. zone 1 if the ventilation unit is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPStopZone2 | 114112 | FrostProtSPStopZone2 | 2 | 186 | Setp. frost prot. zone 2 if the ventilation unit is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPStopZone3 | 114112 | FrostProtSPStopZone3 | 2 | 187 | Setp. frost prot. zone 3 if the ventilation unit is stopped |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPRun1 | 114112 | FrostProtSPRun1 | 2 | 206 | Alarm limit frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPRun2 | 114112 | FrostProtSPRun2 | 2 | 207 | Alarm limit frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPRun3 | 114112 | FrostProtSPRun3 | 2 | 208 | Alarm limit frost prot. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPRunZone1 | 114112 | FrostProtSPRunZone1 | 2 | 189 | Alarm limit frost prot. zone 1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPRunZone2 | 114112 | FrostProtSPRunZone2 | 2 | 190 | Alarm limit frost prot. zone 2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtSPRunZone3 | 114112 | FrostProtSPRunZone3 | 2 | 191 | Alarm limit frost prot. zone 3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtPGain1 | 114112 | FrostProtPGain1 | 2 | 194 | P-Gain frost prot.hen run (alarm limit+PGain) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtPGain2 | 114112 | FrostProtPGain2 | 2 | 197 | P-Gain frost prot.hen run (alarm limit+PGain) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtPGain3 | 114112 | FrostProtPGain3 | 2 | 200 | P-Gain frost prot.hen run (alarm limit+PGain) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtPGainZone1 | 114112 | FrostProtPGainZone1 | 2 | 201 | P-Gain frost prot. zone 1hen run (alarm limit+PGain) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtPGainZone2 | 114112 | FrostProtPGainZone2 | 2 | 202 | P-Gain frost prot. zone 2hen run (alarm limit+PGain) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtPGainZone3 | 114112 | FrostProtPGainZone3 | 2 | 198 | P-Gain frost prot. zone 3hen run (alarm limit+PGain) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_ExtraControllerSetP | 114112 | ExtraControllerSetP | 2 | 205 | Setp. Extra cont.ler |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_ExtraControllerMode | 114112 | ExtraControllerMode | 19 | 53 | Control mode ex. contr. |  |  |  | N |  |  |  | 12
Access.S_SumAlarm1 | 114112 | SumAlarm1 | 19 | 58 | Sum alarm 1 config, defineshich alarms that should be on the DO signal |  |  |  | N |  |  |  | 13
Access.S_SumAlarm2 | 114112 | SumAlarm2 | 19 | 59 | Sum alarm 2 config., defineshich alarms that should be on the DO signal |  |  |  | N |  |  |  | 13
Access.S_AlarmOutput | 114112 | AlarmOutput | 48 | 62 | Alarm output of configured alarm number |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_AlaAcknowAll | 114112 | AlaAcknowAll | 5 | 8 | Command to acknowledge all alarms |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FilterGuard1Limit_X2 | 114112 | FilterGuard1Limit_X2 | 2 | 211 | Alarm limt filter guard 1 X2 (m3/h) - Calibration air flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard2Limit_X2 | 114112 | FilterGuard2Limit_X2 | 2 | 215 | Alarm limt filter guard 2 X2 (m3/h) - Calibration air flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard3Limit_X2 | 114112 | FilterGuard3Limit_X2 | 2 | 441 | Alarm limt filter guard 3 X2 (m3/h) - Calibration air flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard4Limit_X2 | 114112 | FilterGuard4Limit_X2 | 2 | 442 | Alarm limt filter guard 4 X2 (m3/h) - Calibration air flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard5Limit_X2 | 114112 | FilterGuard5Limit_X2 | 2 | 443 | Alarm limt filter guard 5 X2 (m3/h) - Calibration air flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard1Limit_Y2 | 114112 | FilterGuard1Limit_Y2 | 2 | 212 | Alarm limt filter guard 1 Y2 (Pa) - Calibration filter alarm limit at air flow pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard2Limit_Y2 | 114112 | FilterGuard2Limit_Y2 | 2 | 216 | Alarm limt filter guard 2 Y2 (Pa) - Calibration filter alarm limit at air flow pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard3Limit_Y2 | 114112 | FilterGuard3Limit_Y2 | 2 | 444 | Alarm limt filter guard 3 Y2 (Pa) - Calibration filter alarm limit at air flow pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard4Limit_Y2 | 114112 | FilterGuard4Limit_Y2 | 2 | 445 | Alarm limt filter guard 4 Y2 (Pa) - Calibration filter alarm limit at air flow pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterGuard5Limit_Y2 | 114112 | FilterGuard5Limit_Y2 | 2 | 446 | Alarm limt filter guard 5 Y2 (Pa) - Calibration filter alarm limit at air flow pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RecircSetP | 114112 | RecircSetP | 2 | 217 | Recirculation setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RecircSetPOffset | 114112 | RecircSetPOffset | 2 | 218 | Offset for recirculation setp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RecircTempControl | 114112 | RecircTempControl | 19 | 51 | Enable supply air temp cont.hen recirc. run |  |  |  | N |  |  |  | 15
Access.S_RecircMaxRoomTemp | 114112 | RecircMaxRoomTemp | 2 | 219 | If higher room temphen recirc. run, recirc. damp. is closed and fresh air damp. is opened |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RecircFreeCool | 114112 | RecircFreeCool | 19 | 52 | Enable the free cool func.hen recirc. run |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_RecircSAFOffset | 114112 | RecircSAFOffset | 2 | 220 | Setp. offset if press./flow cont.led SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RecircEAFOffset | 114112 | RecircEAFOffset | 2 | 221 | Setp. offset if press./flow cont.led EAF (this is not used) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FilterAlarmTime | 114112 | FilterAlarmTime | 48 | 4 | Time in month between filter exchange (Service Alarm) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplyPIDFreeze | 114112 | SupplyPIDFreeze | 19 | 56 | Freeze supply PID control |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FanComp1X1 | 114112 | FanComp1X1 | 2 | 222 | Breakp. 1 (must be lower than breakp. 2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp2X1 | 114112 | FanComp2X1 | 2 | 223 | Breakp. 1 (must be lower than breakp. 2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp3X1 | 114112 | FanComp3X1 | 2 | 224 | Breakp. 1 (must be lower than breakp. 2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp1Y1 | 114112 | FanComp1Y1 | 2 | 225 | Comp. breakp. 1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp2Y1 | 114112 | FanComp2Y1 | 2 | 226 | Comp. breakp. 1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp3Y1 | 114112 | FanComp3Y1 | 2 | 227 | Comp. breakp. 1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp1X2 | 114112 | FanComp1X2 | 2 | 228 | Breakp. 2 (must be higher than breakp. 1) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp2X2 | 114112 | FanComp2X2 | 2 | 229 | Breakp. 2 (must be higher than breakp. 1) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp3X2 | 114112 | FanComp3X2 | 2 | 230 | Breakp. 2 (must be higher than breakp. 1) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp1Y2 | 114112 | FanComp1Y2 | 2 | 234 | Comp. breakp. 2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp2Y2 | 114112 | FanComp2Y2 | 2 | 235 | Comp. breakp. 2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp3Y2 | 114112 | FanComp3Y2 | 2 | 236 | Comp. breakp. 2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp1X3 | 114112 | FanComp1X3 | 2 | 231 | Breakp. 3 (must be higher than breakp. 2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp2X3 | 114112 | FanComp2X3 | 2 | 232 | Breakp. 3 (must be higher than breakp. 2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp3X3 | 114112 | FanComp3X3 | 2 | 233 | Breakp. 3 (must be higher than breakp. 2) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp1Y3 | 114112 | FanComp1Y3 | 2 | 237 | Comp. breakp. 3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp2Y3 | 114112 | FanComp2Y3 | 2 | 238 | Comp. breakp. 3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FanComp3Y3 | 114112 | FanComp3Y3 | 2 | 239 | Comp. breakp. 3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_NeutralZone | 114112 | NeutralZone | 2 | 240 | Neutral zone supply air. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreeCoolSAFOffset | 114112 | FreeCoolSAFOffset | 2 | 241 | SAF setp. offset if press./flow controlled SAFhen free cool |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FreeCoolEAFOffset | 114112 | FreeCoolEAFOffset | 2 | 242 | EAF setp. offset if press./flow controlled EAFhen free cool |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1SetP | 114112 | Zone1SetP | 2 | 243 | Setpoint zone 1 (room or supply) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2SetP | 114112 | Zone2SetP | 2 | 244 | Setpoint zone 2 (room or supply) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3SetP | 114112 | Zone3SetP | 2 | 245 | Setpoint zone 3 (room or supply) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1NeutralZone | 114112 | Zone1NeutralZone | 2 | 246 | Neutral zone around supply setp. zone 1 before heat/cool |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2NeutralZone | 114112 | Zone2NeutralZone | 2 | 249 | Neutral zone around supply setp. zone 2 before heat/cool |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3NeutralZone | 114112 | Zone3NeutralZone | 2 | 252 | Neutral zone around supply setp. zone 3 before heat/cool |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1SetpointMax | 114112 | Zone1SetpointMax | 2 | 253 | Max limit of zone 1 supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2SetpointMax | 114112 | Zone2SetpointMax | 2 | 254 | Max limit of zone 2 supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3SetpointMax | 114112 | Zone3SetpointMax | 2 | 250 | Max limit of zone 3 supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone1SetpointMin | 114112 | Zone1SetpointMin | 2 | 251 | Min limit of zone 1 supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone2SetpointMin | 114112 | Zone2SetpointMin | 2 | 247 | Min limit of zone 2 supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_Zone3SetpointMin | 114112 | Zone3SetpointMin | 2 | 248 | Min limit of zone 3 supply setp.hen cascade cont. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_DelayedStartDXCool | 114112 | DelayedStartDXCool | 2 | 255 | Minsetpoint deviation to allow DX-cooling |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_DelayedStartDXHeat | 114112 | DelayedStartDXHeat | 2 | 256 | Minsetpoint deviation to allow DX-heating |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FrostProtFanReduction1 | 114112 | S_FrostProtFanReduction1 | 19 | 78 | Enable fan reductionhen freeze risk freeze protection temperature 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FrostProtFanReduction2 | 114112 | S_FrostProtFanReduction2 | 19 | 79 | Enable fan reductionhen freeze risk freeze protection temperature 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FrostProtFanReduction3 | 114112 | S_FrostProtFanReduction3 | 19 | 80 | Enable fan reductionhen freeze risk freeze protection temperature 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FrostProtFanReductionZone1 | 114112 | S_FrostProtFanReductionZone1 | 19 | 81 | Enable fan reductionhen freeze risk freeze protection temperature zone 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FrostProtFanReductionZone2 | 114112 | S_FrostProtFanReductionZone2 | 19 | 82 | Enable fan reductionhen freeze risk freeze protection temperature zone 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FrostProtFanReductionZone3 | 114112 | S_FrostProtFanReductionZone3 | 19 | 83 | Enable fan reductionhen freeze risk freeze protection temperature zone 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.S_FeedbackDXTimeStart | 114112 | FeedbackDXTimeStart | 48 | 64 | Time that Supply Pid is freezedhen DX-machine is started (sec) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FeedbackDXTimeDefrost | 114112 | FeedbackDXTimeDefrost | 48 | 65 | Time that Supply Pid is freezed after DX-machine has been defrosting (sec) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FeedbackDXMinRunTime | 114112 | FeedbackDXMinRunTime | 48 | 66 | Min run time DX machine, to avoid involuntary shutdown of the DX machine (sec) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FeedbackDXMaxTime | 114112 | FeedbackDXMaxTime | 48 | 67 | Max time if DX machine don't give feedback (min) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.S_PreheatSetp | 114112 | PreheatSetp | 2 | 540 | Setpoint preheater |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplySetpointMaxReduction | 114112 | SupplySetpointMaxReduction | 2 | 541 | Offset max limit supply air - if active DX-heating |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_SupplySetpointMinReduction | 114112 | SupplySetpointMinReduction | 2 | 542 | Offset max limit supply air - if active DX-heating |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_HPMinSetPDevCool | 114112 | HPMinSetPDevCool | 2 | 543 | Min setpoint deviation energy for start cooling (kw) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 48
Access.S_HPMinSetPDevHeat | 114112 | HPMinSetPDevHeat | 2 | 544 | Min setpoint deviation energy for start heating (kw) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 48
Access.S_HPPumpMode | 114112 | HPPumpMode | 19 | 88 | Pump run mode (0=Reversible, 1=Only cooling, 2=Only heating) |  |  |  | N |  |  |  | 16
Access.S_HPBlockingTime | 114112 | HPBlockingTime | 48 | 68 | Blocking time between heating and cooling (0-360min) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.S_FrostLimitPrLimitDev | 114112 | FrostLimitPrLimitDev | 2 | 545 | Pressure deviation (%) for start deicing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_ExtDisp_SetpOffset | 114112 | ExtDisp_SetpOffset | 2 | 570 | Actual supply setpoint offset |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_RHSetpoint | 114112 | RHSetpoint | 2 | 571 | setp. RH (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.S_RHMinTime | 114112 | RHMinTime | 48 | 69 | Min time for RH cont. (min) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.S_FireDampersRunTime | 114112 | FireDampersRunTime | 48 | 70 | Run time fire damper |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.S_FireDampersInterval | 114112 | FireDampersInterval | 48 | 71 | Test interval fire damper |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.S_FireDampersExerciseTime | 114112 | FireDampersExerciseTime | 48 | 72 | Test hour fire damper |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.S_GDFMinRuntime | 114112 | GDFMinRuntime | 48 | 75 | Min run time in gas evacuatiuon mode in seconds |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.A_NeedHeatActive | 114112 | NeedHeatActive | 5 | 1 | Is set if ongoing support heating |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_NeedCoolActive | 114112 | NeedCoolActive | 5 | 2 | Is set if ongoing support cooling |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_DemandCO2Active | 114112 | DemandCO2Active | 5 | 3 | Is set if ongoing support CO2 |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_RecirculationRunActive | 114112 | RecirculationRunActive | 5 | 4 | Is set if ongoing recycle run |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_DeIcingActive | 114112 | DeIcingActive | 5 | 5 | Is set if ongoing de-icing |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_FrostProtFanReductionActive | 114112 | FrostProtFanReductionActive | 5 | 81 | Is set if ongoing fan reductionhen freeze risk |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_SAFRunTime | 114112 | SAFRunTime | 2 | 11 | Run. Time supply air fan |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.A_EAFRunTime | 114112 | EAFRunTime | 2 | 12 | Run. Time extract air fan |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.A_DeIcingTime | 114112 | DeIcingTime | 45 | 1 | Number of min for ongoing de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.A_NeedRunTime | 114112 | NeedRunTime | 45 | 2 | No of min in ongoing support heat/cool |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.A_SmokeDetector | 114112 | SmokeDetector | 5 | 7 | Smoke detector |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_RoomTemp | 114112 | RoomTemp | 2 | 257 | Room temp. 1-4 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_ExchPressureSAF | 114112 | ExchPressureSAF | 2 | 258 | Calculated pressure exchanger SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_ExchAirFlowEAF | 114112 | ExchAirFlowEAF | 2 | 259 | Calculated flow exchanger, EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_Efficiency | 114112 | Efficiency | 2 | 427 | Efficiency for exchanger |  |  |  | N | Y | 0 | 50 |  | 98 |  | 2
Access.A_UnitMode | 114112 | UnitMode | 19 | 15 | Unit run mode |  |  |  | N |  |  |  | 18
Access.A_UnitModeControl | 114112 | UnitModeControl | 19 | 16 | Indicateshat is triggering the curr. run mode |  |  |  | N |  |  |  | 19
Access.A_ActiveSeqType | 114112 | ActiveSeqType | 19 | 65 | Active seq. type |  |  |  | N |  |  |  | 12
Access.A_ActiveHeatSeqStep | 114112 | ActiveHeatSeqStep | 19 | 66 | Curr. heat seq. step that's active |  |  |  | N |  |  |  | 20
Access.A_ActiveCoolSeqStep | 114112 | ActiveCoolSeqStep | 19 | 67 | Curr. cool seq. step that's active |  |  |  | N |  |  |  | 20
Access.A_ActiveYSeq | 114112 | ActiveYSeq | 19 | 68 | Current sequence that's active and controlling |  |  |  | N |  |  |  | 21
Access.A_CO2RunTime | 114112 | CO2RunTime | 45 | 3 | Number of min for ongoing de-icing |  |  |  | N | Y |  |  |  | 72
Access.A_SAF | 114112 | SAF | 2 | 265 | Cont. signal supply air fan |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_EAF | 114112 | EAF | 2 | 266 | Cont. signal extract air fan |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SAFSpeed | 114112 | SAFSpeed | 19 | 69 | SAF speed |  |  |  | N |  |  |  | 22
Access.A_EAFSpeed | 114112 | EAFSpeed | 19 | 70 | EAF speed |  |  |  | N |  |  |  | 22
Access.A_HumidityMode | 114112 | HumidityMode | 19 | 71 | Humidity control mode |  |  |  | N |  |  |  | 23
Access.A_CompLowSpeedSAF | 114112 | CompLowSpeedSAF | 2 | 267 | Total comp. low speed SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_CompNormalSpeedSAF | 114112 | CompNormalSpeedSAF | 2 | 268 | Total comp. normal speed SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_CompHighSpeedSAF | 114112 | CompHighSpeedSAF | 2 | 269 | Total comp. high speed SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_CompLowSpeedEAF | 114112 | CompLowSpeedEAF | 2 | 270 | Total comp. low speed EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_CompNormalSpeedEAF | 114112 | CompNormalSpeedEAF | 2 | 271 | Total comp. normal speed EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_CompHighSpeedEAF | 114112 | CompHighSpeedEAF | 2 | 272 | Total comp. high speed EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SumAlarm | 114112 | SumAlarm | 5 | 9 | Sumalarm |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_SumAlarmA | 114112 | SumAlarmA | 5 | 10 | A-alarm |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_SumAlarmB | 114112 | SumAlarmB | 5 | 11 | B-alarm |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_SumAlarmC | 114112 | SumAlarmC | 5 | 12 | C-alarm |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_AlarmACount | 114112 | AlarmACount | 48 | 5 | No of A alarms |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_AlarmBCount | 114112 | AlarmBCount | 48 | 6 | No of B alarms |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_AlarmCCount | 114112 | AlarmCCount | 48 | 7 | No of C alarms |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SumAlarm1Count | 114112 | SumAlarm1Count | 48 | 8 | No of SumAlarm1 alarms |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SumAlarm2Count | 114112 | SumAlarm2Count | 48 | 9 | No of SumAlarm2 alarms |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SupplyPID_SetP | 114112 | SupplyPID_SetP | 2 | 273 | Actual setp. supply air temp. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SAFPID_SetP | 114112 | SAFPID_SetP | 2 | 274 | Actual setp. SAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_EAFPID_SetP | 114112 | EAFPID_SetP | 2 | 275 | Actual setp. EAF |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SupplyPID_Output | 114112 | SupplyPID_Output | 2 | 276 |  |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_FrostPID1_Output | 114112 | FrostPID1_Output | 2 | 277 | Frost prot. cont.ler output |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_FrostPID2_Output | 114112 | FrostPID2_Output | 2 | 278 | Frost prot. cont.ler output |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_FrostPID3_Output | 114112 | FrostPID3_Output | 2 | 279 | Frost prot. cont.ler output |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_CO2PID_Output | 114112 | CO2PID_Output | 2 | 280 | CO2 cont.ler output |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_DeIcePID_Output | 114112 | DeIcePID_Output | 2 | 281 | De-icing cont.ler output |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_HumidityPID_Output | 114112 | HumidityPID_Output | 2 | 282 | Hum. cont.ler output |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SFP | 114112 | SFP | 2 | 283 | Actual SFP |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SFPDay | 114112 | SFPDay | 2 | 284 | Day aver. SFP |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SFPMonth | 114112 | SFPMonth | 2 | 285 | Month aver. (30d aver.) SFP |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_EnergyFanPwr | 114112 | EnergyFanPwr | 2 | 287 | Power usage fans |  |  |  | N | Y |  |  |  | 19
Access.A_EnergyHeaterPwr | 114112 | EnergyHeaterPwr | 2 | 288 | Power usage heater |  |  |  | N | Y |  |  |  | 19
Access.A_EnergyExchangerPwr | 114112 | EnergyExchangerPwr | 2 | 286 | Power recovery exchanger |  |  |  | N | Y |  |  |  | 19
Access.A_SupplyPID_SetP_Cool | 114112 | SupplyPID_SetP_Cool | 2 | 289 | Cooling setpoint supply air temperature |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SupplyPID_SetP_Heat | 114112 | SupplyPID_SetP_Heat | 2 | 290 | Heating setpoint supply air temperature |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_DeHumidity_SetP | 114112 | DeHumidity_SetP | 2 | 291 | Dehumidification setpoint |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_Humidity_SetP | 114112 | Humidity_SetP | 2 | 292 | Humidification setpoint |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard1CalibrationInitPress | 114112 | FilterGuard1CalibrationInitPress | 2 | 447 | Initial pressurehen doing the filter calibration |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard2CalibrationInitPress | 114112 | FilterGuard2CalibrationInitPress | 2 | 448 | Initial pressurehen doing the filter calibration |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard3CalibrationInitPress | 114112 | FilterGuard3CalibrationInitPress | 2 | 449 | Initial pressurehen doing the filter calibration |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard4CalibrationInitPress | 114112 | FilterGuard4CalibrationInitPress | 2 | 450 | Initial pressurehen doing the filter calibration |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard5CalibrationInitPress | 114112 | FilterGuard5CalibrationInitPress | 2 | 451 | Initial pressurehen doing the filter calibration |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard1Limit_Calc | 114112 | FilterGuard1Limit_Calc | 2 | 452 | Calculated alarmlimit filter guard 1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard2Limit_Calc | 114112 | FilterGuard2Limit_Calc | 2 | 453 | Calculated alarmlimit filter guard 2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard3Limit_Calc | 114112 | FilterGuard3Limit_Calc | 2 | 454 | Calculated alarmlimit filter guard 3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard4Limit_Calc | 114112 | FilterGuard4Limit_Calc | 2 | 455 | Calculated alarmlimit filter guard 4 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_FilterGuard5Limit_Calc | 114112 | FilterGuard5Limit_Calc | 2 | 456 | Calculated alarmlimit filter guard 5 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_BMS_OutDoorTemp | 114112 | BMS_OutDoorTemp | 2 | 466 | Outdoor temp received from BACnet/Modbus |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SequenceA | 114112 | SequenceA | 2 | 467 | Sequence A output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceB | 114112 | SequenceB | 2 | 468 | Sequence B output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceC | 114112 | SequenceC | 2 | 469 | Sequence C output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceD | 114112 | SequenceD | 2 | 470 | Sequence D output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceE | 114112 | SequenceE | 2 | 471 | Sequence E output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceF | 114112 | SequenceF | 2 | 472 | Sequence F output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceG | 114112 | SequenceG | 2 | 473 | Sequence G output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceH | 114112 | SequenceH | 2 | 474 | Sequence H output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceI | 114112 | SequenceI | 2 | 475 | Sequence I output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_SequenceJ | 114112 | SequenceJ | 2 | 476 | Sequence J output in auto and manual mode (%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_IndoorEnthalpy | 114112 | IndoorEnthalpy | 2 | 537 | Indoor entalphy |  |  |  | N | Y |  |  |  | 125
Access.A_OutdoorEnthalpy | 114112 | OutdoorEnthalpy | 2 | 538 | Outdoor entalphy |  |  |  | N | Y |  |  |  | 125
Access.A_EnthalpyDiff | 114112 | EnthalpyDiff | 19 | 77 | Indicate if enthalpy outdoor > enthalpy indoor |  |  |  | N |  |  |  | 24
Access.A_ExtractFilterGuardFlowRef | 114112 | ExtractFilterGuardFlowRef | 2 | 539 | Extract air flow (calculated) filter calibration |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_ChangeOver1RunMode | 114112 | ChangeOver1RunMode | 19 | 84 | Changeover 1 running mode (actual changeover sequence 1-10) |  |  |  | N |  |  |  | 20
Access.A_ChangeOver2RunMode | 114112 | ChangeOver2RunMode | 19 | 85 | Changeover 2 running mode (actual changeover sequence 1-10) |  |  |  | N |  |  |  | 20
Access.A_FeedbackDXWaitStart | 114112 | FeedbackDXWaitStart | 19 | 86 | Waiting for DX-compressor to start |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_FeedbackDXWaitDefrost | 114112 | FeedbackDXWaitDefrost | 19 | 87 | Waiting for DX-machine to defrost |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_FrostLimitMode | 114112 | FrostLimitMode | 19 | 103 | Ongoing frost limit air flow reduction mode |  |  |  | N |  |  |  | 25
Access.A_HPHeatingModeNotStarted | 114112 | HPHeatingModeNotStarted | 5 | 93 | Heating mode are not allowed to start |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPCoolingModeNotStarted | 114112 | HPCoolingModeNotStarted | 5 | 94 | Cooling mode are not allowed to start |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPExerciseFailed | 114112 | HPExerciseFailed | 5 | 95 | Exercise of heat pump could not be performed |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPPIDBlocked | 114112 | HPPIDBlocked | 5 | 96 | Supply air temperature controller is temporary locked |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPSetPDevToSmall | 114112 | HPSetPDevToSmall | 5 | 97 | Not allowed to start – Setpoint deviation to small |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAirflowToLow | 114112 | HPAirflowToLow | 5 | 98 | Not allowed to start – air flow is to low |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPFlowDiffToBig | 114112 | HPFlowDiffToBig | 5 | 99 | Not allowed to start – Flow difference to big |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPReductionMode | 114112 | HPReductionMode | 5 | 100 | Heat pump running in reduction mode |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm1 | 114112 | HPAlarm1 | 5 | 101 | Al02 - Supercap/ Battery fault |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm2 | 114112 | HPAlarm2 | 5 | 102 | Al63 - Oil return fault alarm |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm3 | 114112 | HPAlarm3 | 5 | 103 | Al64 -atchdog frequency converter |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm4 | 114112 | HPAlarm4 | 5 | 104 | Al59 - Low-pressure alarm digital input (C1-P1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm5 | 114112 | HPAlarm5 | 5 | 105 | Al27 - Low-pressure alarm pressure sensor (C1-P1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm6 | 114112 | HPAlarm6 | 5 | 106 | Al32 - High-pressure alarm digital input (C1-P2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm7 | 114112 | HPAlarm7 | 5 | 107 | Al26 - High-pressure alarm pressure sensor (C1-P2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm8 | 114112 | HPAlarm8 | 5 | 108 | Al58 - High temperature on compressor (C1-T3) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm9 | 114112 | HPAlarm9 | 5 | 109 | Al03 - Low superheating (C1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm10 | 114112 | HPAlarm10 | 5 | 110 | Al65 - High superheating (C1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm11 | 114112 | HPAlarm11 | 5 | 111 | Al30 - Expansion-valve fault (C1-EEV) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm12 | 114112 | HPAlarm12 | 5 | 112 | Al53 - Pressure difference “wrong direction” (C1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm13 | 114112 | HPAlarm13 | 5 | 113 | Al55 - Pressure difference “EEV no function” (C1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm14 | 114112 | HPAlarm14 | 5 | 114 | Al54 - Pressure difference “no function” (C1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm15 | 114112 | HPAlarm15 | 5 | 115 | Al25 - Low-pressure-sensor (C1-P1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm16 | 114112 | HPAlarm16 | 5 | 116 | Al21 - High-pressure-sensor (C1-P2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm17 | 114112 | HPAlarm17 | 5 | 117 | Al67 - Temperature sensor for evaporator in supply air (C1-T1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm18 | 114112 | HPAlarm18 | 5 | 118 | Al68 - Temperature sensor for evaporator in exhaust air (C1-T2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm19 | 114112 | HPAlarm19 | 5 | 119 | Al24 - Temperature sensor for compressor 1 on outlet side (C1-T3) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm20 | 114112 | HPAlarm20 | 5 | 120 | Al72 - Temperature sensor for condensing temperature supply (C1-T4) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm21 | 114112 | HPAlarm21 | 5 | 121 | Al73 - Temperature sensor for condensing temperature extract (C1-T5) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm22 | 114112 | HPAlarm22 | 5 | 122 | Reserved for future | Access, Curcuit 1 etc. (Carel answer = Value 0) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm23 | 114112 | HPAlarm23 | 5 | 123 | Reserved for future | Access, Curcuit 1 etc. (Carel answer = Value 0) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm24 | 114112 | HPAlarm24 | 5 | 124 | Reserved for future | Access, Curcuit 1 etc. (Carel answer = Value 0) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm25 | 114112 | HPAlarm25 | 5 | 125 | Digital input for feedback peak-heater |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm26 | 114112 | HPAlarm26 | 5 | 126 | Phase control C2 |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm27 | 114112 | HPAlarm27 | 5 | 127 | Compressor alarm 2 (C2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm28 | 114112 | HPAlarm28 | 5 | 128 | Low-pressure alarm digital input (C2-P1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm29 | 114112 | HPAlarm29 | 5 | 129 | Low-pressure alarm pressure sensor (C2-P1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm30 | 114112 | HPAlarm30 | 5 | 130 | High-pressure alarm digital input (C2-P2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm31 | 114112 | HPAlarm31 | 5 | 131 | High-pressure alarm pressure sensor (C2-P2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm32 | 114112 | HPAlarm32 | 5 | 132 | High temperature on compressor (C2-T3) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm33 | 114112 | HPAlarm33 | 5 | 133 | Low superheating (C2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm34 | 114112 | HPAlarm34 | 5 | 134 | High superheating (C2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm35 | 114112 | HPAlarm35 | 5 | 135 | Expansion-valve fault (C2-EEV) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm36 | 114112 | HPAlarm36 | 5 | 136 | Pressure difference “wrong direction” (C2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm37 | 114112 | HPAlarm37 | 5 | 137 | Pressure difference “EEV no function” (C2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm38 | 114112 | HPAlarm38 | 5 | 138 | Pressure difference “no function” (C2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm39 | 114112 | HPAlarm39 | 5 | 139 | Low-pressure-sensor (C2-P1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm40 | 114112 | HPAlarm40 | 5 | 140 | High-pressure-sensor (C2-P2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm41 | 114112 | HPAlarm41 | 5 | 141 | Temperature-sensor for evaporator in supply-air (C2-T1) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm42 | 114112 | HPAlarm42 | 5 | 142 | Temperature-sensor for evaporator in exhaust-air (C2-T2) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm43 | 114112 | HPAlarm43 | 5 | 143 | Temperature-sensor for compressor 2 on outlet-side (C2-T3) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm44 | 114112 | HPAlarm44 | 5 | 144 | Temperature-sensor for condensing temperature supply (C2-T4) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPAlarm45 | 114112 | HPAlarm45 | 5 | 145 | Temperature-sensor for condensing temperature extract (C2-T5) |  |  |  | N |  |  |  | 17
Access.A_HPEnergyDemand | 114112 | HPEnergyDemand | 2 | 546 | Actual setpoint deviation energy demand (kw) (air volume [m3/s]* temperature-difference “delta T” [K] * 1,22) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 48
Access.A_HPOutput | 114112 | HPOutput | 2 | 547 | Heat pump output (0-100%) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_HPRequest | 114112 | HPRequest | 19 | 89 | Heat pump request (0=Off,1=Heating mode,2=Cooling mode,3=Exercise) |  |  |  | N |  |  |  | 26
Access.A_HPPowerConsumption | 114112 | HPPowerConsumption | 2 | 548 | Actual electric power consumption of heatpump in |  |  |  | N | Y |  |  |  | 47
Access.A_HPTotalCapacity | 114112 | HPTotalCapacity | 2 | 549 | Actual total heat pump capacity in % |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_HPC1Capacity | 114112 | HPC1Capacity | 2 | 550 | Actual compressor capacity C1 in % |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_HPC1SuctionTemp | 114112 | HPC1SuctionTemp | 2 | 551 | Actual suction temp °C C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC1HighPressure | 114112 | HPC1HighPressure | 2 | 552 | Actual high pressure in system in bar C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 55
Access.A_HPC1CondensingTemp | 114112 | HPC1CondensingTemp | 2 | 553 | Actual condensing temp °C C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC1LowPressure | 114112 | HPC1LowPressure | 2 | 554 | Actual low pressure in system in bar C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 55
Access.A_HPC1EvaporatingTemp | 114112 | HPC1EvaporatingTemp | 2 | 555 | Actual evaporating temp °C C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC1RefrigerantTemp | 114112 | HPC1RefrigerantTemp | 2 | 556 | Actual temp of refrigerant leaving compressor in °C C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC1EEVOpenDegree | 114112 | HPC1EEVOpenDegree | 2 | 557 | Current degree of opening EEV in % and in steps C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_HPC1SuperheatEvaporator | 114112 | HPC1SuperheatEvaporator | 2 | 558 | Current superheating on evaporator C1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 63
Access.A_HPC1Status0 | 114112 | HPC1Status0 | 19 | 90 | C1 0=Off/1=On/2=Stopped alarm |  |  |  | N |  |  |  | 27
Access.A_HPActualMode | 114112 | HPActualMode | 19 | 91 | Actual mode (0=Cooling, 1=Heating) |  |  |  | N |  |  |  | 28
Access.A_HPOilBoostOn | 114112 | HPOilBoostOn | 19 | 92 | Status oil boost function on |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPOilReturnOn | 114112 | HPOilReturnOn | 19 | 93 | Status oil return function on |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPC1HighPressReduceMode | 114112 | HPC1HighPressReduceMode | 19 | 94 | Status high pressure reduce mode C1 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPC1LowPressReduceMode | 114112 | HPC1LowPressReduceMode | 19 | 95 | Status low pressure reduce mode C1 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPExercise | 114112 | HPExercise | 19 | 96 | Status heat pump exercise |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPC1HighTempReduceMode | 114112 | HPC1HighTempReduceMode | 19 | 97 | Status high temp reduce mode C1 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPIncreaseAirFlow | 114112 | HPIncreaseAirFlow | 19 | 98 | Increase airflow to avoid high pressure |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPOperationMode | 114112 | HPOperationMode | 19 | 99 | Actual operation mode |  |  |  | N |  |  |  | 29
Access.A_HPC2SuctionTemp | 114112 | HPC2SuctionTemp | 2 | 559 | Actual suction temp °C C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC2HighPressure | 114112 | HPC2HighPressure | 2 | 560 | Actual high pressure in system in bar C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 55
Access.A_HPC2CondensingTemp | 114112 | HPC2CondensingTemp | 2 | 561 | Actual condensing temp °C C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC2LowPressure | 114112 | HPC2LowPressure | 2 | 562 | Actual low pressure in system in bar C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 55
Access.A_HPC2EvaporatingTemp | 114112 | HPC2EvaporatingTemp | 2 | 563 | Actual evaporating temp °C C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC2RefrigerantTemp | 114112 | HPC2RefrigerantTemp | 2 | 564 | Actual temp of refrigerant leaving compressor in °C C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_HPC2EEVOpenDegree | 114112 | HPC2EEVOpenDegree | 2 | 565 | Current degree of opening EEV in % and in steps C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_HPC2SuperheatEvaporator | 114112 | HPC2SuperheatEvaporator | 2 | 566 | Current superheating on evaporator C2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 63
Access.A_HPC2Status | 114112 | HPC2Status | 19 | 100 | C2 0=Off/1=On/2=Stopped alarm |  |  |  | N |  |  |  | 27
Access.A_HPC2StopCompressor | 114112 | HPC2StopCompressor | 19 | 101 | Status stop compressor to avoid high pressure in C2 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPC2LowPressStopMode | 114112 | HPC2LowPressStopMode | 19 | 102 | Status low pressure stop mode C2 |  |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_HPCOP | 114112 | HPCOP | 2 | 567 | Calculated COP value |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SupplySetpointMax | 114112 | SupplySetpointMax | 2 | 568 | Actual max limit supply air (Usedhen Cascade) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_SupplySetpointMin | 114112 | SupplySetpointMin | 2 | 569 | Actual min limit supply air (Usedhen Cascade) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.A_GDFRuntime | 114112 | GDFRuntime | 45 | 10 | Actual run time in gas evacuatiuon mode in seconds after gas detection alarm is returned |  |  |  | N | Y |  |  |  | 73
Access.A_GDFTimeLeftService | 114112 | GDFTimeLeftService | 45 | 11 | Time left until Service (days) – Heat pump refrigerant system |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.AL_ManualControlSeqA | 114112 | ManualControlSeqA | 5 | 13 | Manual Control Heating (Seq-A) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqB | 114112 | ManualControlSeqB | 5 | 14 | Manual Control Exchanger (Seq-B) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqC | 114112 | ManualControlSeqC | 5 | 15 | Manual Control Cooling (Seq-C) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqD | 114112 | ManualControlSeqD | 5 | 16 | Manual Control Recirculation 1 (Seq-D) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqE | 114112 | ManualControlSeqE | 5 | 17 | Manual Control Recirculation 2 (Seq-E) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqF | 114112 | ManualControlSeqF | 5 | 18 | Manual Control Fan Setpoint Comp (Seq-F) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqG | 114112 | ManualControlSeqG | 5 | 19 | Manual Control Heating 2 (Seq-G) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqH | 114112 | ManualControlSeqH | 5 | 20 | Manual Control Cooling 2 (Seq-H) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqI | 114112 | ManualControlSeqI | 5 | 21 | Manual Control Exchanger Extract (Seq-I) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualControlSeqJ | 114112 | ManualControlSeqJ | 5 | 22 | Manual Control External Heating/Cooling (Seq-J) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationAirHandlingUnit | 114112 | ManualOperationAirHandlingUnit | 5 | 23 | Manual Operation Air Handling Unit |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationSAF | 114112 | ManualOperationSAF | 5 | 24 | Manual Operation Supply Air Fan |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationEAF | 114112 | ManualOperationEAF | 5 | 25 | Manual Operation Extract Air Fan |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationDamperRecirculation | 114112 | ManualOperationDamperRecirculation | 5 | 26 | Manual Operation Damper Recirculation |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationDamperOutdoorAir | 114112 | ManualOperationDamperOutdoorAir | 5 | 27 | Manual Operation Damper Outdoor Air |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationDamperExhaustAir | 114112 | ManualOperationDamperExhaustAir | 5 | 28 | Manual Operation Damper Exhaust Air |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationFireDamper | 114112 | ManualOperationFireDamper | 5 | 29 | Manual Operation Fire Damper |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_OutputInManualOperation | 114112 | OutputInManualOperation | 5 | 30 | Output In Manual Operation |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_InputInManualOperation | 114112 | InputInManualOperation | 5 | 31 | Input In Manual Operation |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationExtraController | 114112 | ManualOperationExtraController | 5 | 32 | Manual Operation Extra Controller |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationExternalFanMotor1 | 114112 | ManualOperationExternalFanMotor1 | 5 | 33 | Manual Operation External Fan Motor 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationExternalFanMotor2 | 114112 | ManualOperationExternalFanMotor2 | 5 | 34 | Manual Operation External Fan Motor 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ManualOperationPretreatment | 114112 | ManualOperationPretreatment | 5 | 35 | Manual Operation Pretreatment |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ExternalOperationSAF | 114112 | ExternalOperationSAF | 5 | 36 | External Operation Supply Air Fan |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ExternalOperationEAF | 114112 | ExternalOperationEAF | 5 | 37 | External Operation Extract Air Fan |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ServiceStop | 114112 | ServiceStop | 5 | 38 | Service Stop |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_WarningFreezeProtection | 114112 | WarningFreezeProtection | 5 | 39 | Warning Freeze Protection |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.AL_RestartBlockedAfterPowerOn | 114112 | RestartBlockedAfterPowerOn | 5 | 40 | Restart Blocked After Power On |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_TestingFireDamper | 114112 | TestingFireDamper | 5 | 41 | Testing Fire Damper |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ServiceAlarmSmokeDetector | 114112 | ServiceAlarmSmokeDetector | 5 | 42 | Service Alarm Smoke Detector |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_SensorErrorSmokeDetector | 114112 | SensorErrorSmokeDetector | 5 | 43 | Sensor Error Smoke Detector |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_ExtraFanMotor1Running | 114112 | ExtraFanMotor1Running | 5 | 44 | Extra Fan Motor 1 Running |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.AL_ExtraFanMotor2Running | 114112 | ExtraFanMotor2Running | 5 | 45 | Extra Fan Motor 2 Running |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.AL_AlarmServiceInterval | 114112 | AlarmServiceInterval | 5 | 46 | Alarm Service Interval |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.AL_DeviationAlarmHumidityControl | 114112 | DeviationAlarmHumidityControl | 2 | 423 | Deviation Alarm Humidity Control |  |  |  | N | Y | 10 | -10 |  | 95 |  | 4
Access.AL_DeviationAlarmExtraController | 114112 | DeviationAlarmExtraController | 2 | 424 | Deviation Alarm Extra Controller |  |  |  | N | Y | 10 | -10 |  | 95 |  | 4
Access.AL_RotaryExchangerAlarm | 114112 | RotaryExchangerAlarm | 5 | 47 | Rotary Exchanger Alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_InternalBatteryError | 114112 | InternalBatteryError | 5 | 48 | Internal Battery Error |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_CommunicationFaultDevice | 114112 | CommunicationFaultDevice | 5 | 49 | Communication Fault Device |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_InternalError | 114112 | InternalError | 5 | 50 | Internal Error |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_CommunicationFaultBmsMaster | 114112 | CommunicationFaultBmsMaster | 5 | 51 | Communication Fault Bms Master |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_DeviceWarning | 114112 | DeviceWarning | 5 | 52 | Devicearning |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_DeviceAlarm | 114112 | DeviceAlarm | 5 | 53 | Device Alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_MalfunctionFireDamper | 114112 | MalfunctionFireDamper | 5 | 54 | Malfunction Fire Damper |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_DeviationAlarmSupplyAirFan | 114112 | DeviationAlarmSupplyAirFan | 2 | 428 | Deviation Alarm Supply Air Fan |  |  |  | N | Y | 50 | -50 |  | 95 |  | 2
Access.AL_DeviationAlarmExtractAirFan | 114112 | DeviationAlarmExtractAirFan | 2 | 429 | Deviation Alarm Extract Air Fan |  |  |  | N | Y | 50 | -50 |  | 95 |  | 2
Access.AL_DeviationAlarmSupplyTempZone1 | 114112 | DeviationAlarmSupplyTempZone1 | 2 | 430 | Deviation Alarm Supply Temp Zone 1 |  |  |  | N | Y | 10 | -10 |  | 95 |  | 2
Access.AL_DeviationAlarmSupplyTempZone2 | 114112 | DeviationAlarmSupplyTempZone2 | 2 | 431 | Deviation Alarm Supply Temp Zone 2 |  |  |  | N | Y | 10 | -10 |  | 95 |  | 2
Access.AL_DeviationAlarmSupplyTempZone3 | 114112 | DeviationAlarmSupplyTempZone3 | 2 | 432 | Deviation Alarm Supply Temp Zone 3 |  |  |  | N | Y | 10 | -10 |  | 95 |  | 2
Access.AL_DefrostingAlarm | 114112 | DefrostingAlarm | 5 | 62 | Defrosting Alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_DeviationAlarmSupplyAirTemperature | 114112 | DeviationAlarmSupplyAirTemperature | 2 | 425 | Deviation Alarm Supply Air Temperature |  |  |  | N | Y | 10 | -10 |  | 95 |  | 2
Access.AL_LeakageHeaterValve | 114112 | LeakageHeaterValve | 2 | 426 | Leakage Heater Valve |  |  |  | N | Y | 2 | 0 |  | 95 |  | 1
Access.AL_FireAlarm | 114112 | FireAlarm | 5 | 63 | Fire Alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_SmokeAlarm | 114112 | SmokeAlarm | 5 | 64 | Smoke Alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_MalfunctionPumpHeating | 114112 | MalfunctionPumpHeating | 5 | 65 | Malfunction Pump Heating (Seq-A) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpExchanger | 114112 | MalfunctionPumpExchanger | 5 | 66 | Malfunction Pump Exchanger (Seq-B) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpCooling | 114112 | MalfunctionPumpCooling | 5 | 67 | Malfunction Pump Cooling (Seq-C) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpRecirculation1 | 114112 | MalfunctionPumpRecirculation1 | 5 | 68 | Malfunction Pump Recirculation 1 (Seq-D) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpRecirculation2 | 114112 | MalfunctionPumpRecirculation2 | 5 | 69 | Malfunction Pump Recirculation 2 (Seq-E) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpFanSetpointComp | 114112 | MalfunctionPumpFanSetpointComp | 5 | 70 | Malfunction Pump Fan Setpoint Comp (Seq-F) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpHeating2 | 114112 | MalfunctionPumpHeating2 | 5 | 71 | Malfunction Pump Heating 2 (Seq-G) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpCooling2 | 114112 | MalfunctionPumpCooling2 | 5 | 72 | Malfunction Pump Cooling 2 (Seq-H) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpExchangerExtract | 114112 | MalfunctionPumpExchangerExtract | 5 | 73 | Malfunction Pump Exchanger Extract (Seq-I) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionPumpExternalHeatingCooling | 114112 | MalfunctionPumpExternalHeatingCooling | 5 | 74 | Malfunction Pump External Heating/Cooling (Seq-J) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionExtraFanMotor1 | 114112 | MalfunctionExtraFanMotor1 | 5 | 75 | Malfunction Extra Fan Motor 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionExtraFanMotor2 | 114112 | MalfunctionExtraFanMotor2 | 5 | 76 | Malfunction Extra Fan Motor 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_PreHeaterFaultOverheat | 114112 | PreHeaterFaultOverheat | 5 | 77 | Pre-Heater Fault / Overheat |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_MalfunctionPreheater | 114112 | MalfunctionPreheater | 5 | 78 | Malfunction Preheater |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_FailSafe | 114112 | FailSafe | 5 | 79 | Fail-safe airflow/temperature |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_ExternalFrostGuard | 114112 | ExternalFrostGuard | 5 | 80 | External frost guard |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_MalfunctionSAF | 114112 | MalfunctionSAF | 5 | 82 | Malfunction SAF |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionEAF | 114112 | MalfunctionEAF | 5 | 83 | Malfunction EAF |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionHeatingZone1 | 114112 | MalfunctionHeatingZone1 | 5 | 84 | Malfunction Heating Zone 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionHeatingZone2 | 114112 | MalfunctionHeatingZone2 | 5 | 85 | Malfunction Heating Zone 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionHeatingZone3 | 114112 | MalfunctionHeatingZone3 | 5 | 86 | Malfunction Heating Zone 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionCoolingZone1 | 114112 | MalfunctionCoolingZone1 | 5 | 87 | Malfunction Cooling Zone 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionCoolingZone2 | 114112 | MalfunctionCoolingZone2 | 5 | 88 | Malfunction Cooling Zone 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_MalfunctionCoolingZone3 | 114112 | MalfunctionCoolingZone3 | 5 | 89 | Malfunction Cooling Zone 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_HPSumAlarmB | 114112 | HPSumAlarmB | 5 | 90 | Heat pump B-alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_HPSumAlarmC | 114112 | HPSumAlarmC | 5 | 91 | Heat pump C-alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.AL_RotaryExchangerAlarm2 | 114112 | RotaryExchangerAlarm2 | 5 | 146 | Rotary Exchanger Alarm 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.AL_Gasdetectionalarm | 114112 | Gasdetectionalarm | 5 | 147 | Gas detection alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_GasdetectionConfigError | 114112 | GasdetectionConfigError | 5 | 148 | Refrigerant and gas detection-configuration error |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.AL_GasdetectionService | 114112 | GasdetectionService | 5 | 149 | Service–Heat pump refrigerant system |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.CA_MotorSpeedHzSAF1 | 114112 | MotorSpeedHzSAF1 | 2 | 293 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF2 | 114112 | MotorSpeedHzSAF2 | 2 | 294 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF3 | 114112 | MotorSpeedHzSAF3 | 2 | 295 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF4 | 114112 | MotorSpeedHzSAF4 | 2 | 296 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF5 | 114112 | MotorSpeedHzSAF5 | 2 | 297 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF6 | 114112 | MotorSpeedHzSAF6 | 2 | 298 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF7 | 114112 | MotorSpeedHzSAF7 | 2 | 299 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF8 | 114112 | MotorSpeedHzSAF8 | 2 | 300 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF9 | 114112 | MotorSpeedHzSAF9 | 2 | 301 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzSAF10 | 114112 | MotorSpeedHzSAF10 | 2 | 302 | SAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF1 | 114112 | MotorSpeedHzEAF1 | 2 | 303 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF2 | 114112 | MotorSpeedHzEAF2 | 2 | 304 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF3 | 114112 | MotorSpeedHzEAF3 | 2 | 305 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF4 | 114112 | MotorSpeedHzEAF4 | 2 | 306 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF5 | 114112 | MotorSpeedHzEAF5 | 2 | 307 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF6 | 114112 | MotorSpeedHzEAF6 | 2 | 308 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF7 | 114112 | MotorSpeedHzEAF7 | 2 | 309 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF8 | 114112 | MotorSpeedHzEAF8 | 2 | 310 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF9 | 114112 | MotorSpeedHzEAF9 | 2 | 311 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedHzEAF10 | 114112 | MotorSpeedHzEAF10 | 2 | 312 | EAF Mot sp. Hz |  |  |  | N | Y |  |  |  | 27
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF1 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF1 | 2 | 313 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF2 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF2 | 2 | 314 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF3 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF3 | 2 | 315 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF4 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF4 | 2 | 316 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF5 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF5 | 2 | 317 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF6 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF6 | 2 | 318 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF7 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF7 | 2 | 319 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF8 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF8 | 2 | 320 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF9 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF9 | 2 | 321 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmSAF10 | 114112 | MotorSpeedRpmSAF10 | 2 | 322 | SAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF1 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF1 | 2 | 323 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF2 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF2 | 2 | 324 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF3 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF3 | 2 | 325 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF4 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF4 | 2 | 326 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF5 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF5 | 2 | 327 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF6 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF6 | 2 | 328 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF7 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF7 | 2 | 329 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF8 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF8 | 2 | 330 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF9 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF9 | 2 | 331 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorSpeedRpmEAF10 | 114112 | MotorSpeedRpmEAF10 | 2 | 332 | EAF Mot sp. RPM |  |  |  | N | Y |  |  |  | 104
Access.CA_MotorCurrentSAF1 | 114112 | MotorCurrentSAF1 | 2 | 333 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF2 | 114112 | MotorCurrentSAF2 | 2 | 334 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF3 | 114112 | MotorCurrentSAF3 | 2 | 335 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF4 | 114112 | MotorCurrentSAF4 | 2 | 336 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF5 | 114112 | MotorCurrentSAF5 | 2 | 337 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF6 | 114112 | MotorCurrentSAF6 | 2 | 338 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF7 | 114112 | MotorCurrentSAF7 | 2 | 339 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF8 | 114112 | MotorCurrentSAF8 | 2 | 340 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF9 | 114112 | MotorCurrentSAF9 | 2 | 341 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentSAF10 | 114112 | MotorCurrentSAF10 | 2 | 342 | SAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF1 | 114112 | MotorCurrentEAF1 | 2 | 343 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF2 | 114112 | MotorCurrentEAF2 | 2 | 344 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF3 | 114112 | MotorCurrentEAF3 | 2 | 345 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF4 | 114112 | MotorCurrentEAF4 | 2 | 346 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF5 | 114112 | MotorCurrentEAF5 | 2 | 347 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF6 | 114112 | MotorCurrentEAF6 | 2 | 348 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF7 | 114112 | MotorCurrentEAF7 | 2 | 349 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF8 | 114112 | MotorCurrentEAF8 | 2 | 350 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF9 | 114112 | MotorCurrentEAF9 | 2 | 351 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorCurrentEAF10 | 114112 | MotorCurrentEAF10 | 2 | 352 | EAF Motor current |  |  |  | N | Y |  |  |  | 3
Access.CA_MotorPowerSAF1 | 114112 | MotorPowerSAF1 | 2 | 353 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF2 | 114112 | MotorPowerSAF2 | 2 | 354 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF3 | 114112 | MotorPowerSAF3 | 2 | 355 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF4 | 114112 | MotorPowerSAF4 | 2 | 356 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF5 | 114112 | MotorPowerSAF5 | 2 | 357 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF6 | 114112 | MotorPowerSAF6 | 2 | 358 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF7 | 114112 | MotorPowerSAF7 | 2 | 359 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF8 | 114112 | MotorPowerSAF8 | 2 | 360 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF9 | 114112 | MotorPowerSAF9 | 2 | 361 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerSAF10 | 114112 | MotorPowerSAF10 | 2 | 362 | SAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF1 | 114112 | MotorPowerEAF1 | 2 | 363 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF2 | 114112 | MotorPowerEAF2 | 2 | 364 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF3 | 114112 | MotorPowerEAF3 | 2 | 365 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF4 | 114112 | MotorPowerEAF4 | 2 | 366 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF5 | 114112 | MotorPowerEAF5 | 2 | 367 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF6 | 114112 | MotorPowerEAF6 | 2 | 368 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF7 | 114112 | MotorPowerEAF7 | 2 | 369 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF8 | 114112 | MotorPowerEAF8 | 2 | 370 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF9 | 114112 | MotorPowerEAF9 | 2 | 371 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_MotorPowerEAF10 | 114112 | MotorPowerEAF10 | 2 | 372 | EAF Mot power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_ActiveFaultSAF1 | 114112 | ActiveFaultSAF1 | 48 | 10 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF2 | 114112 | ActiveFaultSAF2 | 48 | 11 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF3 | 114112 | ActiveFaultSAF3 | 48 | 12 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF4 | 114112 | ActiveFaultSAF4 | 48 | 13 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF5 | 114112 | ActiveFaultSAF5 | 48 | 14 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF6 | 114112 | ActiveFaultSAF6 | 48 | 15 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF7 | 114112 | ActiveFaultSAF7 | 48 | 16 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF8 | 114112 | ActiveFaultSAF8 | 48 | 17 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF9 | 114112 | ActiveFaultSAF9 | 48 | 18 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultSAF10 | 114112 | ActiveFaultSAF10 | 48 | 19 | SAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF1 | 114112 | ActiveFaultEAF1 | 48 | 20 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF2 | 114112 | ActiveFaultEAF2 | 48 | 21 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF3 | 114112 | ActiveFaultEAF3 | 48 | 22 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF4 | 114112 | ActiveFaultEAF4 | 48 | 23 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF5 | 114112 | ActiveFaultEAF5 | 48 | 24 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF6 | 114112 | ActiveFaultEAF6 | 48 | 25 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF7 | 114112 | ActiveFaultEAF7 | 48 | 26 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF8 | 114112 | ActiveFaultEAF8 | 48 | 27 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF9 | 114112 | ActiveFaultEAF9 | 48 | 28 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActiveFaultEAF10 | 114112 | ActiveFaultEAF10 | 48 | 29 | EAF fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF1 | 114112 | ActualSpeedSAF1 | 2 | 373 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF2 | 114112 | ActualSpeedSAF2 | 2 | 374 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF3 | 114112 | ActualSpeedSAF3 | 2 | 375 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF4 | 114112 | ActualSpeedSAF4 | 2 | 376 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF5 | 114112 | ActualSpeedSAF5 | 2 | 377 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF6 | 114112 | ActualSpeedSAF6 | 2 | 378 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF7 | 114112 | ActualSpeedSAF7 | 2 | 379 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF8 | 114112 | ActualSpeedSAF8 | 2 | 380 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF9 | 114112 | ActualSpeedSAF9 | 2 | 381 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedSAF10 | 114112 | ActualSpeedSAF10 | 2 | 382 | SAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF1 | 114112 | ActualSpeedEAF1 | 2 | 383 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF2 | 114112 | ActualSpeedEAF2 | 2 | 384 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF3 | 114112 | ActualSpeedEAF3 | 2 | 385 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF4 | 114112 | ActualSpeedEAF4 | 2 | 386 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF5 | 114112 | ActualSpeedEAF5 | 2 | 387 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF6 | 114112 | ActualSpeedEAF6 | 2 | 388 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF7 | 114112 | ActualSpeedEAF7 | 2 | 389 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF8 | 114112 | ActualSpeedEAF8 | 2 | 390 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF9 | 114112 | ActualSpeedEAF9 | 2 | 391 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_ActualSpeedEAF10 | 114112 | ActualSpeedEAF10 | 2 | 392 | EAF Act. speed |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF1 | 114112 | AccumPowerSAF1 | 2 | 393 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF2 | 114112 | AccumPowerSAF2 | 2 | 394 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF3 | 114112 | AccumPowerSAF3 | 2 | 395 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF4 | 114112 | AccumPowerSAF4 | 2 | 396 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF5 | 114112 | AccumPowerSAF5 | 2 | 397 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF6 | 114112 | AccumPowerSAF6 | 2 | 398 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF7 | 114112 | AccumPowerSAF7 | 2 | 399 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF8 | 114112 | AccumPowerSAF8 | 2 | 400 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF9 | 114112 | AccumPowerSAF9 | 2 | 401 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerSAF10 | 114112 | AccumPowerSAF10 | 2 | 402 | SAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF1 | 114112 | AccumPowerEAF1 | 2 | 403 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF2 | 114112 | AccumPowerEAF2 | 2 | 404 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF3 | 114112 | AccumPowerEAF3 | 2 | 405 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF4 | 114112 | AccumPowerEAF4 | 2 | 406 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF5 | 114112 | AccumPowerEAF5 | 2 | 407 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF6 | 114112 | AccumPowerEAF6 | 2 | 408 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF7 | 114112 | AccumPowerEAF7 | 2 | 409 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF8 | 114112 | AccumPowerEAF8 | 2 | 410 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF9 | 114112 | AccumPowerEAF9 | 2 | 411 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_AccumPowerEAF10 | 114112 | AccumPowerEAF10 | 2 | 412 | EAF Accum. power |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_VVXFault | 114112 | VVXFault | 48 | 30 | VVX Fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperActPos1 | 114112 | DamperActPos1 | 2 | 413 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos2 | 114112 | DamperActPos2 | 2 | 414 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos3 | 114112 | DamperActPos3 | 2 | 415 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos4 | 114112 | DamperActPos4 | 2 | 416 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos5 | 114112 | DamperActPos5 | 2 | 417 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos6 | 114112 | DamperActPos6 | 2 | 418 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos7 | 114112 | DamperActPos7 | 2 | 419 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos8 | 114112 | DamperActPos8 | 2 | 420 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos9 | 114112 | DamperActPos9 | 2 | 421 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperActPos10 | 114112 | DamperActPos10 | 2 | 422 | Damper act. pos. |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.CA_DamperFault1 | 114112 | DamperFault1 | 48 | 31 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault2 | 114112 | DamperFault2 | 48 | 32 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault3 | 114112 | DamperFault3 | 48 | 33 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault4 | 114112 | DamperFault4 | 48 | 34 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault5 | 114112 | DamperFault5 | 48 | 35 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault6 | 114112 | DamperFault6 | 48 | 36 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault7 | 114112 | DamperFault7 | 48 | 37 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault8 | 114112 | DamperFault8 | 48 | 38 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault9 | 114112 | DamperFault9 | 48 | 39 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DamperFault10 | 114112 | DamperFault10 | 48 | 40 | Damper fault (bit masked) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95
Access.CA_DCVoltageSAF1 | 114112 | DCVoltageSAF1 | 2 | 477 | SAF1 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF2 | 114112 | DCVoltageSAF2 | 2 | 478 | SAF2 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF3 | 114112 | DCVoltageSAF3 | 2 | 479 | SAF3 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF4 | 114112 | DCVoltageSAF4 | 2 | 480 | SAF4 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF5 | 114112 | DCVoltageSAF5 | 2 | 481 | SAF5 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF6 | 114112 | DCVoltageSAF6 | 2 | 482 | SAF6 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF7 | 114112 | DCVoltageSAF7 | 2 | 483 | SAF7 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF8 | 114112 | DCVoltageSAF8 | 2 | 484 | SAF8 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF9 | 114112 | DCVoltageSAF9 | 2 | 485 | SAF9 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageSAF10 | 114112 | DCVoltageSAF10 | 2 | 486 | SAF10 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF1 | 114112 | DCVoltageEAF1 | 2 | 487 | EAF1 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF2 | 114112 | DCVoltageEAF2 | 2 | 488 | EAF2 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF3 | 114112 | DCVoltageEAF3 | 2 | 489 | EAF3 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF4 | 114112 | DCVoltageEAF4 | 2 | 490 | EAF4 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF5 | 114112 | DCVoltageEAF5 | 2 | 491 | EAF5 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF6 | 114112 | DCVoltageEAF6 | 2 | 492 | EAF6 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF7 | 114112 | DCVoltageEAF7 | 2 | 493 | EAF7 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF8 | 114112 | DCVoltageEAF8 | 2 | 494 | EAF8 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF9 | 114112 | DCVoltageEAF9 | 2 | 495 | EAF9 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_DCVoltageEAF10 | 114112 | DCVoltageEAF10 | 2 | 496 | EAF10 DC link voltage |  |  |  | N | Y |  |  |  | 5
Access.CA_MotorTemperatureSAF1 | 114112 | MotorTemperatureSAF1 | 2 | 497 | Motor temperature SAF1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF2 | 114112 | MotorTemperatureSAF2 | 2 | 498 | Motor temperature SAF2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF3 | 114112 | MotorTemperatureSAF3 | 2 | 499 | Motor temperature SAF3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF4 | 114112 | MotorTemperatureSAF4 | 2 | 500 | Motor temperature SAF4 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF5 | 114112 | MotorTemperatureSAF5 | 2 | 501 | Motor temperature SAF5 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF6 | 114112 | MotorTemperatureSAF6 | 2 | 502 | Motor temperature SAF6 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF7 | 114112 | MotorTemperatureSAF7 | 2 | 503 | Motor temperature SAF7 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF8 | 114112 | MotorTemperatureSAF8 | 2 | 504 | Motor temperature SAF8 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF9 | 114112 | MotorTemperatureSAF9 | 2 | 505 | Motor temperature SAF9 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureSAF10 | 114112 | MotorTemperatureSAF10 | 2 | 506 | Motor temperature SAF10 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF1 | 114112 | MotorTemperatureEAF1 | 2 | 507 | Motor temperature EAF1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF2 | 114112 | MotorTemperatureEAF2 | 2 | 508 | Motor temperature EAF2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF3 | 114112 | MotorTemperatureEAF3 | 2 | 509 | Motor temperature EAF3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF4 | 114112 | MotorTemperatureEAF4 | 2 | 510 | Motor temperature EAF4 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF5 | 114112 | MotorTemperatureEAF5 | 2 | 511 | Motor temperature EAF5 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF6 | 114112 | MotorTemperatureEAF6 | 2 | 512 | Motor temperature EAF6 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF7 | 114112 | MotorTemperatureEAF7 | 2 | 513 | Motor temperature EAF7 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF8 | 114112 | MotorTemperatureEAF8 | 2 | 514 | Motor temperature EAF8 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF9 | 114112 | MotorTemperatureEAF9 | 2 | 515 | Motor temperature EAF9 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorTemperatureEAF10 | 114112 | MotorTemperatureEAF10 | 2 | 516 | Motor temperature EAF10 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 62
Access.CA_MotorRunHourSAF1 | 114112 | MotorRunHourSAF1 | 2 | 517 | Running time SAF1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF2 | 114112 | MotorRunHourSAF2 | 2 | 518 | Running time SAF2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF3 | 114112 | MotorRunHourSAF3 | 2 | 519 | Running time SAF3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF4 | 114112 | MotorRunHourSAF4 | 2 | 520 | Running time SAF4 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF5 | 114112 | MotorRunHourSAF5 | 2 | 521 | Running time SAF5 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF6 | 114112 | MotorRunHourSAF6 | 2 | 522 | Running time SAF6 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF7 | 114112 | MotorRunHourSAF7 | 2 | 523 | Running time SAF7 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF8 | 114112 | MotorRunHourSAF8 | 2 | 524 | Running time SAF8 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF9 | 114112 | MotorRunHourSAF9 | 2 | 525 | Running time SAF9 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourSAF10 | 114112 | MotorRunHourSAF10 | 2 | 526 | Running time SAF10 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF1 | 114112 | MotorRunHourEAF1 | 2 | 527 | Running time EAF1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF2 | 114112 | MotorRunHourEAF2 | 2 | 528 | Running time EAF2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF3 | 114112 | MotorRunHourEAF3 | 2 | 529 | Running time EAF3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF4 | 114112 | MotorRunHourEAF4 | 2 | 530 | Running time EAF4 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF5 | 114112 | MotorRunHourEAF5 | 2 | 531 | Running time EAF5 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF6 | 114112 | MotorRunHourEAF6 | 2 | 532 | Running time EAF6 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF7 | 114112 | MotorRunHourEAF7 | 2 | 533 | Running time EAF7 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF8 | 114112 | MotorRunHourEAF8 | 2 | 534 | Running time EAF8 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF9 | 114112 | MotorRunHourEAF9 | 2 | 535 | Running time EAF9 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.CA_MotorRunHourEAF10 | 114112 | MotorRunHourEAF10 | 2 | 536 | Running time EAF10 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 71
Access.A_DI_SAF | 114112 | DI_SAF | 3 | 1 | Feedback supply air fan |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_EAF | 114112 | DI_EAF | 3 | 2 | Feedback extract air fan |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtendedRunLowSpeed | 114112 | DI_ExtendedRunLowSpeed | 3 | 3 | Extended operation low speed |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtendedRunNormalSpeed | 114112 | DI_ExtendedRunNormalSpeed | 3 | 4 | Extended operation normal speed |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtendedRunHighSpeed | 114112 | DI_ExtendedRunHighSpeed | 3 | 5 | Extended operation high speed |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FireAlarm | 114112 | DI_FireAlarm | 3 | 6 | Fire alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SmokeAlarm | 114112 | DI_SmokeAlarm | 3 | 7 | Smoke alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExternalAlarm | 114112 | DI_ExternalAlarm | 3 | 8 | External alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_FireDamperIndication | 114112 | DI_FireDamperIndication | 3 | 9 | Feedback fire damper |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationA | 114112 | DI_SeqIndicationA | 3 | 10 | Feedback heating (SEQ-A) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationB | 114112 | DI_SeqIndicationB | 3 | 11 | Feedback exchanger (SEQ-B) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationC | 114112 | DI_SeqIndicationC | 3 | 12 | Feedback cooling (SEQ-C) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationD | 114112 | DI_SeqIndicationD | 3 | 13 | Feedback recirculation 1 (SEQ-D) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationE | 114112 | DI_SeqIndicationE | 3 | 14 | Feedback recirculation 2 (SEQ-E) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationF | 114112 | DI_SeqIndicationF | 3 | 15 | Feedback fan setpoint comp (SEQ-F) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationG | 114112 | DI_SeqIndicationG | 3 | 16 | Feedback heating 2 (SEQ-G) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationH | 114112 | DI_SeqIndicationH | 3 | 17 | Feedback cooling 2 (SEQ-H) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationI | 114112 | DI_SeqIndicationI | 3 | 18 | Feedback exchanger extract (SEQ-I) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SeqIndicationJ | 114112 | DI_SeqIndicationJ | 3 | 19 | Feedback external heating/cooling (SEQ-J) |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_Overheating | 114112 | DI_Overheating | 3 | 20 | Overheated electric heater |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_ExternalStop | 114112 | DI_ExternalStop | 3 | 21 | External stop |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 3
Access.A_DI_AlarmAcknowledgement | 114112 | DI_AlarmAcknowledgement | 3 | 22 | Alarm acknowledgement |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_Flowswitch | 114112 | DI_Flowswitch | 3 | 23 | Flow guard |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_DeIcing | 114112 | DI_DeIcing | 3 | 24 | Defrosting guard exhanger |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExchRotation | 114112 | DI_ExchRotation | 3 | 60 | Rotary exchanger alarm |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_Frostprotection | 114112 | DI_Frostprotection | 3 | 26 | Freeze protection guard |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_RecirculationRun | 114112 | DI_RecirculationRun | 3 | 27 | Start/(Stop) recirculation |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_ChangeOver1 | 114112 | DI_ChangeOver1 | 3 | 28 | Cooling/(Heating) changeover 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_ChangeOver2 | 114112 | DI_ChangeOver2 | 3 | 29 | Cooling/(Heating) changeover 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_FilterGuard1 | 114112 | DI_FilterGuard1 | 3 | 30 | Filter guard 1 supply air |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_FilterGuard2 | 114112 | DI_FilterGuard2 | 3 | 31 | Filter guard 2 extract air |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_MotorControl1Start | 114112 | DI_MotorControl1Start | 3 | 32 | Start/(Stop) extra fan motor 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_MotorControl2Start | 114112 | DI_MotorControl2Start | 3 | 33 | Start/(Stop) extra fan motor 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_MotorControl1 | 114112 | DI_MotorControl1 | 3 | 34 | Feedback extra fan motor 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_MotorControl2 | 114112 | DI_MotorControl2 | 3 | 35 | Feedback extra fan motor 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm1 | 114112 | DI_ExtraAlarm1 | 3 | 36 | Extra alarm 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm2 | 114112 | DI_ExtraAlarm2 | 3 | 37 | Extra alarm 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm3 | 114112 | DI_ExtraAlarm3 | 3 | 38 | Extra alarm 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm4 | 114112 | DI_ExtraAlarm4 | 3 | 39 | Extra alarm 4 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm5 | 114112 | DI_ExtraAlarm5 | 3 | 40 | Extra alarm 5 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm6 | 114112 | DI_ExtraAlarm6 | 3 | 41 | Extra alarm 6 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm7 | 114112 | DI_ExtraAlarm7 | 3 | 42 | Extra alarm 7 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm8 | 114112 | DI_ExtraAlarm8 | 3 | 43 | Extra alarm 8 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm9 | 114112 | DI_ExtraAlarm9 | 3 | 44 | Extra alarm 9 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_ExtraAlarm10 | 114112 | DI_ExtraAlarm10 | 3 | 45 | Extra alarm 10 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_SupplyPIDFreeze | 114112 | DI_SupplyPIDFreeze | 3 | 46 | Lock PID controller supply |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_SummerMode | 114112 | DI_SummerMode | 3 | 47 | Summer/(Winter) mode |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_ExtraController | 114112 | DI_ExtraController | 3 | 48 | Feedback extra controller |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_PreHeat | 114112 | DI_PreHeat | 3 | 49 | Feedback preheater |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_Zone1HeatIndication | 114112 | DI_Zone1HeatIndication | 3 | 50 | Feedback heating zone 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_Zone2HeatIndication | 114112 | DI_Zone2HeatIndication | 3 | 51 | Feedback heating zone 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_Zone3HeatIndication | 114112 | DI_Zone3HeatIndication | 3 | 52 | Feedback heating zone 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_Zone1CoolIndication | 114112 | DI_Zone1CoolIndication | 3 | 53 | Feedback cooling zone 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_Zone2CoolIndication | 114112 | DI_Zone2CoolIndication | 3 | 54 | Feedback cooling zone 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_Zone3CoolIndication | 114112 | DI_Zone3CoolIndication | 3 | 55 | Feedback cooling zone 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_Zone1Overheating | 114112 | DI_Zone1Overheating | 3 | 56 | Overheated electric heater zone 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_Zone2Overheating | 114112 | DI_Zone2Overheating | 3 | 57 | Overheated electric heater zone 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_Zone3Overheating | 114112 | DI_Zone3Overheating | 3 | 58 | Overheated electric heater zone 3 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 1
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqA | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqA | 3 | 61 | DX-machine run indication Seq A |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqB | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqB | 3 | 62 | DX-machine run indication Seq B |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqC | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqC | 3 | 63 | DX-machine run indication Seq C |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqD | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqD | 3 | 64 | DX-machine run indication Seq D |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqE | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqE | 3 | 65 | DX-machine run indication Seq E |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqF | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqF | 3 | 66 | DX-machine run indication Seq F |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqG | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqG | 3 | 67 | DX-machine run indication Seq G |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqH | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqH | 3 | 68 | DX-machine run indication Seq H |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqI | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqI | 3 | 69 | DX-machine run indication Seq I |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndSeqJ | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndSeqJ | 3 | 70 | DX-machine run indication Seq I |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqA | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqA | 3 | 71 | DX-machine defrost indication Seq A |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqB | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqB | 3 | 72 | DX-machine defrost indication Seq B |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqC | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqC | 3 | 73 | DX-machine defrost indication Seq C |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqD | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqD | 3 | 74 | DX-machine defrost indication Seq D |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqE | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqE | 3 | 75 | DX-machine defrost indication Seq E |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqF | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqF | 3 | 76 | DX-machine defrost indication Seq F |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqG | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqG | 3 | 77 | DX-machine defrost indication Seq G |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqH | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqH | 3 | 78 | DX-machine defrost indication Seq H |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqI | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqI | 3 | 79 | DX-machine defrost indication Seq I |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefSeqJ | 114112 | DI_FeedbackDXDefSeqJ | 3 | 80 | DX-machine defrost indication Seq J |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndChangeOver1 | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndChangeOver1 | 3 | 81 | DX-machine run indication change over 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXRunIndChangeOver2 | 114112 | DI_FeedbackDXRunIndChangeOver2 | 3 | 82 | DX-machine run indication change over 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefChangeOver1 | 114112 | DI_FeedbackDXDefChangeOver1 | 3 | 83 | DX-machine defrost indication change over 1 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FeedbackDXDefChangeOver2 | 114112 | DI_FeedbackDXDefChangeOver2 | 3 | 84 | DX-machine defrost indication change over 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_DI_FilterGuard3 | 114112 | DI_FilterGuard3 | 3 | 85 | Filter guard 3 supply air pre filter |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_FilterGuard4 | 114112 | DI_FilterGuard4 | 3 | 86 | Filter guard 4 supply air end filter |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_FilterGuard5 | 114112 | DI_FilterGuard5 | 3 | 87 | Filter guard 5 extract air pre filter |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 2
Access.A_DI_ExchRotation2 | 114112 | DI_ExchRotation2 | 3 | 88 | Rotary exchanger alarm 2 |  |  |  | N |  |  |  | 14 |  |  | 4
Access.A_AI_OutDoorTemp | 114112 | AI_OutDoorTemp | 0 | 1 | Outdoor temperature |  |  |  | N | Y | 40 | -30 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_IntakeAirTemp | 114112 | AI_IntakeAirTemp | 0 | 2 | Intake air temperature |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_SupplyAirTemp | 114112 | AI_SupplyAirTemp | 0 | 3 | Supply air temperature |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExhaustAirTemp | 114112 | AI_ExhaustAirTemp | 0 | 4 | Exhaust air temp |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtractAirTemp | 114112 | AI_ExtractAirTemp | 0 | 5 | Extract air temp |  |  |  | N | Y | 40 | -30 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_RoomTemp1 | 114112 | AI_RoomTemp1 | 0 | 6 | Room temperature 1 |  |  |  | N | Y | 40 | -30 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_RoomTemp2 | 114112 | AI_RoomTemp2 | 0 | 7 | Room temperature 2 |  |  |  | N | Y | 40 | -30 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_RoomTemp3 | 114112 | AI_RoomTemp3 | 0 | 8 | Room temperature 3 |  |  |  | N | Y | 40 | -30 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_RoomTemp4 | 114112 | AI_RoomTemp4 | 0 | 9 | Room temperature 4 |  |  |  | N | Y | 40 | -30 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_SAFPressure | 114112 | AI_SAFPressure | 0 | 10 | Supply air fan pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_EAFPressure | 114112 | AI_EAFPressure | 0 | 11 | Extract air fan pressure |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_SAFFlow | 114112 | AI_SAFFlow | 0 | 12 | Supply air fan flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_EAFFlow | 114112 | AI_EAFFlow | 0 | 13 | Extract air fan flow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExchAirFlowSAF | 114112 | AI_ExchAirFlowSAF | 0 | 14 | Exchanger SAF pressure sensor |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExchPressureEAF | 114112 | AI_ExchPressureEAF | 0 | 15 | Exchanger EAF pressure sensor |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_DeIcingTemp | 114112 | AI_DeIcingTemp | 0 | 16 | De-icing temp exchanger |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FrostprotTemp1 | 114112 | AI_FrostprotTemp1 | 0 | 17 | Frost protection temp 1 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FrostprotTemp2 | 114112 | AI_FrostprotTemp2 | 0 | 18 | Frost protection temp 2 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FrostprotTemp3 | 114112 | AI_FrostprotTemp3 | 0 | 19 | Frost protection temp 3 |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_CO2 | 114112 | AI_CO2 | 0 | 20 | CO2 (ppm) |  |  |  | N | Y |  |  |  | 96 |  | 2
Access.A_AI_HumidityRoom | 114112 | AI_HumidityRoom | 0 | 21 | Humidity room |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_HumidityDuct | 114112 | AI_HumidityDuct | 0 | 22 | Humidity duct |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_HumidityOutDoor | 114112 | AI_HumidityOutDoor | 0 | 23 | Humidity outdoor |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtraControllerTemp | 114112 | AI_ExtraControllerTemp | 0 | 24 | Extra controller temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtSAFControl | 114112 | AI_ExtSAFControl | 0 | 25 | External SAF signal control |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98 |  | 2
Access.A_AI_ExtEAFControl | 114112 | AI_ExtEAFControl | 0 | 26 | External EAF signal control |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98 |  | 2
Access.A_AI_ExtraSensor1 | 114112 | AI_ExtraSensor1 | 0 | 27 | Extra sensor 1 |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtraSensor2 | 114112 | AI_ExtraSensor2 | 0 | 28 | Extra sensor 2 |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtraSensor3 | 114112 | AI_ExtraSensor3 | 0 | 29 | Extra sensor 3 |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtraSensor4 | 114112 | AI_ExtraSensor4 | 0 | 30 | Extra sensor 4 |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExtraSensor5 | 114112 | AI_ExtraSensor5 | 0 | 31 | Extra sensor 5 |  |  |  | N | Y | 30 | 10 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExternalSupplySetP | 114112 | AI_ExternalSupplySetP | 0 | 32 | External Setpoint |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_ExternalFlowSetP | 114112 | AI_ExternalFlowSetP | 0 | 33 | External Setpoint SAF airflow |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FilterGuard1 | 114112 | AI_FilterGuard1 | 0 | 34 | Supply air filter |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FilterGuard2 | 114112 | AI_FilterGuard2 | 0 | 35 | Extract air filter |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_EfficiencyTemp | 114112 | AI_EfficiencyTemp | 0 | 36 | Temperature efficiency sensor |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_PreHeatTemp | 114112 | AI_PreHeatTemp | 0 | 37 | Preheater temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone1SupplyTemp | 114112 | AI_Zone1SupplyTemp | 0 | 38 | Zone1 supply temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone2SupplyTemp | 114112 | AI_Zone2SupplyTemp | 0 | 39 | Zone2 supply temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone3SupplyTemp | 114112 | AI_Zone3SupplyTemp | 0 | 40 | Zone3 supply temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone1ExtractTemp | 114112 | AI_Zone1ExtractTemp | 0 | 41 | Zone1 extract temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone2ExtractTemp | 114112 | AI_Zone2ExtractTemp | 0 | 42 | Zone2 sxtract temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone3ExtractTemp | 114112 | AI_Zone3ExtractTemp | 0 | 43 | Zone3 extract temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone1RoomTemp | 114112 | AI_Zone1RoomTemp | 0 | 44 | Zone1 room temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone2RoomTemp | 114112 | AI_Zone2RoomTemp | 0 | 45 | Zone2 room temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone3RoomTemp | 114112 | AI_Zone3RoomTemp | 0 | 46 | Zone3 room temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone1FrostprotTemp | 114112 | AI_Zone1FrostprotTemp | 0 | 47 | Zone1 frost protection temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone2FrostprotTemp | 114112 | AI_Zone2FrostprotTemp | 0 | 48 | Zone2 frost protection temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_Zone3FrostprotTemp | 114112 | AI_Zone3FrostprotTemp | 0 | 49 | Zone3 frost protection temp |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FeedbackCoolerValve | 114112 | AI_FeedbackCoolerValve | 0 | 50 | Feedback cooler valve |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98 |  | 2
Access.A_AI_FeedbackOutdoorAirDamper | 114112 | AI_FeedbackOutdoorAirDamper | 0 | 51 | Feedback outdoor air damper |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98 |  | 2
Access.A_AI_FeedbackRecircAirDamper | 114112 | AI_FeedbackRecircAirDamper | 0 | 52 | Feedback recirculation damper |  |  |  | N | Y |  |  |  | 98 |  | 2
Access.A_AI_EATRDPT | 114112 | AI_EATRDPT | 0 | 53 | Difference pressure between SAF and EAF (Pa) |  |  |  | N | Y | 100 | 0 |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FilterGuard3 | 114112 | AI_FilterGuard3 | 0 | 54 | Supply air pre filter |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FilterGuard4 | 114112 | AI_FilterGuard4 | 0 | 55 | Supply air end filter |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_AI_FilterGuard5 | 114112 | AI_FilterGuard5 | 0 | 56 | Extract air pre filter |  |  |  | N | Y |  |  |  | 95 |  | 2
Access.A_DO_SeqStartA | 114112 | DO_SeqStartA | 4 | 1 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartB | 114112 | DO_SeqStartB | 4 | 2 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartC | 114112 | DO_SeqStartC | 4 | 3 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartD | 114112 | DO_SeqStartD | 4 | 4 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartE | 114112 | DO_SeqStartE | 4 | 5 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartF | 114112 | DO_SeqStartF | 4 | 6 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartG | 114112 | DO_SeqStartG | 4 | 7 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartH | 114112 | DO_SeqStartH | 4 | 8 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartI | 114112 | DO_SeqStartI | 4 | 9 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqStartJ | 114112 | DO_SeqStartJ | 4 | 10 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpA | 114112 | DO_SeqPumpA | 4 | 11 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpB | 114112 | DO_SeqPumpB | 4 | 12 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpC | 114112 | DO_SeqPumpC | 4 | 13 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpD | 114112 | DO_SeqPumpD | 4 | 14 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpE | 114112 | DO_SeqPumpE | 4 | 15 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpF | 114112 | DO_SeqPumpF | 4 | 16 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpG | 114112 | DO_SeqPumpG | 4 | 17 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpH | 114112 | DO_SeqPumpH | 4 | 18 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpI | 114112 | DO_SeqPumpI | 4 | 19 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SeqPumpJ | 114112 | DO_SeqPumpJ | 4 | 20 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SAFStart | 114112 | DO_SAFStart | 4 | 21 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_EAFStart | 114112 | DO_EAFStart | 4 | 22 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_RecirculationAirDamper | 114112 | DO_RecirculationAirDamper | 4 | 23 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_OutdoorAirDamper | 114112 | DO_OutdoorAirDamper | 4 | 24 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_ExhaustAirDamper | 114112 | DO_ExhaustAirDamper | 4 | 25 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_FireDamper | 114112 | DO_FireDamper | 4 | 26 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SumAlarm1 | 114112 | DO_SumAlarm1 | 4 | 27 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_SumAlarm2 | 114112 | DO_SumAlarm2 | 4 | 28 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_AlarmOutput | 114112 | DO_AlarmOutput | 4 | 29 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_MotorControl1Start | 114112 | DO_MotorControl1Start | 4 | 30 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_MotorControl2Start | 114112 | DO_MotorControl2Start | 4 | 31 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_TimeChannel1 | 114112 | DO_TimeChannel1 | 4 | 32 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_TimeChannel2 | 114112 | DO_TimeChannel2 | 4 | 33 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_TimeChannel3 | 114112 | DO_TimeChannel3 | 4 | 34 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_TimeChannel4 | 114112 | DO_TimeChannel4 | 4 | 35 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_FreeCoolRun | 114112 | DO_FreeCoolRun | 4 | 36 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_PreTreatment | 114112 | DO_PreTreatment | 4 | 37 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_RunIndication | 114112 | DO_RunIndication | 4 | 38 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController1Step1 | 114112 | DO_StepController1Step1 | 4 | 39 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController1Step2 | 114112 | DO_StepController1Step2 | 4 | 40 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController1Step3 | 114112 | DO_StepController1Step3 | 4 | 41 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController1Step4 | 114112 | DO_StepController1Step4 | 4 | 42 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController2Step1 | 114112 | DO_StepController2Step1 | 4 | 43 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController2Step2 | 114112 | DO_StepController2Step2 | 4 | 44 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController2Step3 | 114112 | DO_StepController2Step3 | 4 | 45 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_StepController2Step4 | 114112 | DO_StepController2Step4 | 4 | 46 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_HumidityStart | 114112 | DO_HumidityStart | 4 | 47 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_ChangeOver1 | 114112 | DO_ChangeOver1 | 4 | 48 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_ChangeOver2 | 114112 | DO_ChangeOver2 | 4 | 49 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_ExchControl | 114112 | DO_ExchControl | 4 | 50 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Deicing3Start | 114112 | DO_Deicing3Start | 4 | 51 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_ExtraControllerStart | 114112 | DO_ExtraControllerStart | 4 | 52 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_ExtraControllerPump | 114112 | DO_ExtraControllerPump | 4 | 53 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Auxiliary1 | 114112 | DO_Auxiliary1 | 4 | 54 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Auxiliary2 | 114112 | DO_Auxiliary2 | 4 | 55 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Auxiliary3 | 114112 | DO_Auxiliary3 | 4 | 56 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_PreHeatStart | 114112 | DO_PreHeatStart | 4 | 57 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_PreHeatPump | 114112 | DO_PreHeatPump | 4 | 58 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone1HeatPump | 114112 | DO_Zone1HeatPump | 4 | 59 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone2HeatPump | 114112 | DO_Zone2HeatPump | 4 | 60 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone3HeatPump | 114112 | DO_Zone3HeatPump | 4 | 61 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone1CoolPump | 114112 | DO_Zone1CoolPump | 4 | 62 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone2CoolPump | 114112 | DO_Zone2CoolPump | 4 | 63 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone3CoolPump | 114112 | DO_Zone3CoolPump | 4 | 64 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone1Step1 | 114112 | DO_Zone1Step1 | 4 | 65 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone1Step2 | 114112 | DO_Zone1Step2 | 4 | 66 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone2Step1 | 114112 | DO_Zone2Step1 | 4 | 67 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone2Step2 | 114112 | DO_Zone2Step2 | 4 | 68 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone3Step1 | 114112 | DO_Zone3Step1 | 4 | 69 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone3Step2 | 114112 | DO_Zone3Step2 | 4 | 70 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone1HeatStart | 114112 | DO_Zone1HeatStart | 4 | 71 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone2HeatStart | 114112 | DO_Zone2HeatStart | 4 | 72 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone3HeatStart | 114112 | DO_Zone3HeatStart | 4 | 73 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone1CoolStart | 114112 | DO_Zone1CoolStart | 4 | 74 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone2CoolStart | 114112 | DO_Zone2CoolStart | 4 | 75 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_DO_Zone3CoolStart | 114112 | DO_Zone3CoolStart | 4 | 76 |  | 0 |  |  | N |  |  |  | 14
Access.A_AO_SequenceA | 114112 | AO_SequenceA | 1 | 1 | Y1 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceB | 114112 | AO_SequenceB | 1 | 2 | Y2 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceC | 114112 | AO_SequenceC | 1 | 3 | Y3 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceD | 114112 | AO_SequenceD | 1 | 4 | Y4 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceE | 114112 | AO_SequenceE | 1 | 5 | Y5 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceF | 114112 | AO_SequenceF | 1 | 6 | Y6 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceG | 114112 | AO_SequenceG | 1 | 7 | Y7 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceH | 114112 | AO_SequenceH | 1 | 8 | Y8 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceI | 114112 | AO_SequenceI | 1 | 9 | Y9 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SequenceJ | 114112 | AO_SequenceJ | 1 | 10 | Y10 sequence output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_ChangeOver1 | 114112 | AO_ChangeOver1 | 1 | 11 | Change over 1 | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_ChangeOver2 | 114112 | AO_ChangeOver2 | 1 | 12 | Change over 2 | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_SAF | 114112 | AO_SAF | 1 | 13 | Control valve Supply air fan in | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_EAF | 114112 | AO_EAF | 1 | 14 | Control valve Extract air fan | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Humidity | 114112 | AO_Humidity | 1 | 15 | Control valve Humidity | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_StepController1 | 114112 | AO_StepController1 | 1 | 16 | Step Controller 1 | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_StepController2 | 114112 | AO_StepController2 | 1 | 17 | Step Controller 2 | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_ExtraController | 114112 | AO_ExtraController | 1 | 18 | Extra Controller | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_AISignalOutput | 114112 | AO_AISignalOutput | 1 | 19 | AI Signal output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_PreHeat | 114112 | AO_PreHeat | 1 | 20 | PreHeat output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Zone1Heat | 114112 | AO_Zone1Heat | 1 | 21 | Zone1 Heating | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Zone2Heat | 114112 | AO_Zone2Heat | 1 | 22 | Zone2 Heating | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Zone3Heat | 114112 | AO_Zone3Heat | 1 | 23 | Zone3 Heating | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Zone1Cool | 114112 | AO_Zone1Cool | 1 | 24 | Zone1 Cooling | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Zone2Cool | 114112 | AO_Zone2Cool | 1 | 25 | Zone2 Cooling | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_Zone3Cool | 114112 | AO_Zone3Cool | 1 | 26 | Zone3 Cooling | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.A_AO_EATRControl | 114112 | AO_EATRControl | 1 | 27 | EATR control function output | 0 |  |  | N | Y |  |  |  | 98
Access.AlarmsClassA | 114112 | AlarmsClassA | 15 | 1 |  |  |  |  | N | [6 empty] | 1
Access.AlarmsClassB | 114112 | AlarmsClassB | 15 | 2 |  |  |  |  | N | [6 empty] | 2
Access.AlarmsClassC | 114112 | AlarmsClassC | 15 | 3 |  |  |  |  | N | [6 empty] | 3
Access.EventPoints | 114112 | EventPoints | 15 | 4 |  |  |  |  | N | [6 empty] | 4

## Object Types
#VALUE!
Access Object Types 5.4
#Encoding of BACnet Object Types
#Code | Object Type
0 | Analog Input
1 | Analog Output
2 | Analog Value
3 | Binary Input
4 | Binary Output
5 | Binary Value
6 | Calendar
7 | Command
8 | Device
9 | Event-Enrollment
10 | File
11 | Group
12 | Loop
13 | Multistate Input
14 | Multistate Output
15 | Notification Class
16 | Program
17 | Schedule
18 | Averaging
19 | Multistate Value
20 | Trend Log
21 | Life Safety Point
22 | Life Safety Zone
23 | Accumulator
24 | Pulse Converter
29 | Structured View
40 | Character String
45 | Integer
48 | Unsigned Integer

## State Texts
#VALUE!
Access State Texts 5.4
#State Text Reference
#Reference Number | Text 1 or Inactive-Text | Text 2 or Active-Text | Text 3 | Text 4 | Text 5 | Text 6 | Text 7 | Text 8 | Text 9 | Text 10 | Text 11 | Text 12 | Text 13 | Text 14 | Text 15 | Text 16 | ... | Text n
1 | Man off | Man on | Auto
2 | Close | Open | Auto
3 | OFF | Manual | AUTO | Low speed | Normal speed | High speed
4 | Stop | Starting up | Low speed | Normal speed | High speed | Support heating | Support cooling | CO2 mode | Free cooling | Cool down mode | Fire mode | Smoke mode | Recirculation mode | Defrosting mode
5 | Const.supply air | Outdoor comp. supply air | Cascade room temp cont. | Extract temp cont. | Outdoor dep. supply or room temp | Outdoor dep. supply or extract temp | Cascade outdoor comp. room temp cont. | Cascade outdoor comp. extract temp cont. | Extract air dep. supply air temp.
6 | NORMAL | ACKNOWLEDGE
7 | OFF | Manual output | AUTO | Manual setpoint | Low speed | Normal speed | High speed
8 | No External control | Extended run low speed | Extended run normal speed | Extended run high speed | External stop | External stopith support control | Start Free cooling | Recirculation
9 | No | Yes
10 | Freq. cont. pressure | Freq. cont. air flow | Freq. cont. manually | Direct Freq. cont. | Freq. cont.ith slave cont. EAF | Freq. cont.ith slave cont. EAF air flow dep. | Freq. cont.ith slave cont. SAF | Freq. cont.ith slave cont. SAF air flow dep.
11 | Off/Auto | normal setp. | Man. setp. | Man. output | Low speed setp. | Normal speed setp. | High speed setp.
12 | Heating | Cooling
13 | Off | A+B+C | A+B | B+C | A+C | A | B | C
14 | Off | On
15 | No temp control | Heating/cooling | Only heating | Only cooling
16 | Reversible | Only cooling | Only heating
17 | Inactive | Active
18 | Stop | Starting up | Low speed run | Normal speed run | High speed run | Heating support run | Cooling support run | CO2 Run | Free cool run | Fan stop run | Fire run | Smoke run | Recirculation run | DeIcing run | Filter calibration run | Gas evacuation mode
19 | Nothing | Time schedule | Manual run | Digital Input | Alarm | External control | Service stop | Support run | Filter calibration | Heat pump exercise
20 | None | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
21 | None | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
22 | Off | Low speed | Normal speed | High speed | Manual setpoint | Manual output
23 | Not active | Humidification | Dehumidification
24 | Not active | Outdoor > Enthalpy indoor
25 | Off | Reduction mode | Defrosting mode
26 | Off | Heating mode | Cooling mode | Exercise
27 | Off | On | Stopped alarm
28 | Cooling | Heating
29 | Stop | Stopped alarm | Stopped manual keyboard heat pump | Startup | Heating mode | Cooling mode | Pump down

## Units
#VALUE!
Access Units 5.4
#Encoding of BACnet Engineering Units
#Code | Unit Text
166 | METERS-PER-SECOND-PER-SECOND
0 | SQUARE-METERS
116 | SQUARE-CENTIMETERS
1 | SQUARE-FEET
115 | SQUARE-INCHES
105 | CURRENCY1
106 | CURRENCY2
107 | CURRENCY3
108 | CURRENCY4
109 | CURRENCY5
110 | CURRENCY6
111 | CURRENCY7
112 | CURRENCY8
113 | CURRENCY9
114 | CURRENCY10
2 | MILLIAMPERES
3 | AMPERES
4 | OHMS
145 | MILLIOHMS
122 | KILOHMS
123 | MEGOHMS
5 | VOLTS
124 | MILLIVOLTS
6 | KILOVOLTS
7 | MEGAVOLTS
8 | VOLT-AMPERES
9 | KILOVOLT-AMPERES
10 | MEGAVOLT-AMPERES
11 | VOLT-AMPERES-REACTIVE
12 | KILOVOLT-AMPERES-REACTIVE
13 | MEGAVOLT-AMPERES-REACTIVE
14 | DEGREES-PHASE
15 | POWER-FACTOR
167 | AMPERES-PER-METER
168 | AMPERES-PER-SQUARE-METER
169 | AMPERES-SQUARE-METERS
170 | FARADS
171 | HENRYS
172 | OHM-METERS
173 | SIEMENS
174 | SIEMENS-PER-METER
175 | TESLAS
176 | VOLTS-PER-DEGREE-KELVIN
177 | VOLTS-PER-METER
178 | WEBERS
16 | JOULES
17 | KILOJOULES
125 | KILOJOULES-PER-KG
126 | MEGAJOULES
18 | WATT-HOURS
19 | KILOWATT-HOURS
146 | MEGAWATT-HOURS
20 | BTUS
147 | KILO-BTUS
148 | MEGA-BTUS
21 | THERMS
22 | TON-HOURS
23 | JOULES-PER-KG-DRY-AIR
149 | KILOJOULES-PER-KG-DRY-AIR
150 | MEGAJOULES-PER-KG-DRY-AIR
24 | BTUS-PER-LB-DRY-AIR
117 | BTUS-PER-POUND
127 | JOULES-PER-DEGREE-KELVIN
151 | KILOJOULES-PER-DEGREE-KELVIN
152 | MEGAJOULES-PER-DEGREE-KELVIN
128 | JOULES-PER-KILOGRAM-DEGREE-KELVIN
153 | NEWTON
25 | CYCLES-PER-HOUR
26 | CYCLES-PER-MINUTE
27 | HERTZ
129 | KILOHERTZ
130 | MEGAHERTZ
131 | PER-HOUR
28 | GRAMS-OF-WATER-PER-KILOGRAM-DRY-AIR
29 | PERCENT-RELATIVE-HUMIDITY
30 | MILLIMETERS
118 | CENTIMETERS
31 | METERS
32 | INCHES
33 | FEET
34 | WATTS-PER-SQUARE-FOOT
35 | WATTS-PER-SQUARE-METER
36 | LUMENS
37 | LUXES
38 | FOOT-CANDLES
179 | CANDELAS
180 | CANDELAS-PER-SQUARE-METER
39 | KILOGRAMS
40 | POUNDS-MASS
41 | TONS
154 | GRAMS-PER-SECOND
155 | GRAMS-PER-MINUTE
42 | KILOGRAMS-PER-SECOND
43 | KILOGRAMS-PER-MINUTE
44 | KILOGRAMS-PER-HOUR
119 | POUNDS-MASS-PER-SECOND
45 | POUNDS-MASS-PER-MINUTE
46 | POUNDS-MASS-PER-HOUR
156 | TONS-PER-HOUR
132 | MILLIWATTS
47 | WATTS
48 | KILOWATTS
49 | MEGAWATTS
50 | BTUS-PER-HOUR
157 | KILO-BTUS-PER-HOUR
51 | HORSEPOWER
52 | TONS-REFRIGERATION
53 | PASCALS
133 | HECTOPASCALS
54 | KILOPASCALS
134 | MILLIBARS
55 | BARS
56 | POUNDS-FORCE-PER-SQUARE-INCH
57 | CENTIMETERS-OF-WATER
58 | INCHES-OF-WATER
59 | MILLIMETERS-OF-MERCURY
60 | CENTIMETERS-OF-MERCURY
61 | INCHES-OF-MERCURY
62 | DEGREES-CELSIUS
63 | DEGREES-KELVIN
64 | DEGREES-FAHRENHEIT
65 | DEGREE-DAYS-CELSIUS
66 | DEGREE-DAYS-FAHRENHEIT
120 | DELTA-DEGREES-FAHRENHEIT
121 | DELTA-DEGREES-KELVIN
181 | DEGREES-KELVIN-PER-HOUR
182 | DEGREES-KELVIN-PER-MINUTE
67 | YEARS
68 | MONTHS
69 | WEEKS
70 | DAYS
71 | HOURS
72 | MINUTES
73 | SECONDS
158 | HUNDREDTHS-SECONDS
159 | MILLISECONDS
160 | NEWTON-METERS
161 | MILLIMETERS-PER-SECOND
162 | MILLIMETERS-PER-MINUTE
74 | METERS-PER-SECOND
163 | METERS-PER-MINUTE
164 | METERS-PER-HOUR
75 | KILOMETERS-PER-HOUR
76 | FEET-PER-SECOND
77 | FEET-PER-MINUTE
78 | MILES-PER-HOUR
79 | CUBIC-FEET
80 | CUBIC-METERS
81 | IMPERIAL-GALLONS
82 | LITERS
83 | US-GALLONS
142 | CUBIC-FEET-PER-SECOND
84 | CUBIC-FEET-PER-MINUTE
85 | CUBIC-METERS-PER-SECOND
165 | CUBIC-METERS-PER-MINUTE
135 | CUBIC-METERS-PER-HOUR
86 | IMPERIAL-GALLONS-PER-MINUTE
87 | LITERS-PER-SECOND
88 | LITERS-PER-MINUTE
136 | LITERS-PER-HOUR
89 | US-GALLONS-PER-MINUTE
90 | DEGREES-ANGULAR
91 | DEGREES-CELSIUS-PER-HOUR
92 | DEGREES-CELSIUS-PER-MINUTE
93 | DEGREES-FAHRENHEIT-PER-HOUR
94 | DEGREES-FAHRENHEIT-PER-MINUTE
137 | KWATT-HOURS-PER-SQUARE-METER
138 | KWATT-HOURS-PER-SQUARE-FOOT
139 | MEGAJOULES-PER-SQUARE-METER
140 | MEGAJOULES-PER-SQUARE-FOOT
95 | NO-UNITS
96 | PARTS-PER-MILLION
97 | PARTS-PER-BILLION
98 | PERCENT
143 | PERCENT-OBSCURATION-PER-FOOT
144 | PERCENT-OBSCURATION-PER-METER
99 | PERCENT-PER-SECOND
100 | PER-MINUTE
101 | PER-SECOND
102 | PSI-PER-DEGREE-FAHRENHEIT
103 | RADIANS
104 | REVOLUTIONS-PER-MINUTE
141 | WATTS-PER-SQUARE-METER-DEGREE-KELVIN
183 | JOULE-SECONDS
184 | RADIANS-PER-SECOND
185 | SQUARE-METERS-PER-NEWTON
186 | KILOGRAMS-PER-CUBIC-METER
187 | NEWTON-SECONDS
188 | NEWTONS-PER-METER
189 | WATTS-PER-SQUARE-METER
190 | WATTS-PER-METER-PER-DEGREE-KELVIN

## Alarmliste und Beschreibung
#VALUE!
Alarmliste und Alarmbeschreibung
Gruppe | ID | Name | Alarmbeschreibung
Luft- und Temperaturregelung | 1000 | Filterwächter Zuluft | DI: Zuluftfilterüberwachung / Filterdruckverlust liegt über dem Grenzwert bei aktuellem Luftstrom
| 1005 | Filterwächter Abluft | DI: Abluftfilterüberwachung / Filterdruckverlust liegt über dem Grenzwert bei aktuellem Luftstrom
| 1010 | Luftstromwächter | DI: Luftstromüberwachung
| 1015 | Abweichungsalarm Zuluftventilator | Druck oder Luftstrom des Zuluftventilators liegt länger als erwartet außerhalb des Grenzwerts
| 1020 | Abweichungsalarm Abluftventilator | Druck oder Luftstrom des Abluftventilators liegt länger als erwartet außerhalb des Grenzwerts
| 1025 | Frostschutzwächter | Externer Frostschutzthermostat aktiviert
| 1030 | Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 1 | Temperatur liegt länger als erwartet über/unter dem Alarmgrenzwert
| 1035 | Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 2 | Temperatur liegt länger als erwartet über/unter dem Alarmgrenzwert
| 1040 | Abweichungsalarm Zulufttemperatur Zone 3 | Temperatur liegt länger als erwartet über/unter dem Alarmgrenzwert
| 1045 | Elektroheizregister Zone 1 überhitzt | DI: Elektroheizung Überhitzungsthermostat Zone 1 ausgelöst
| 1050 | Elektroheizregister Zone 2 überhitzt | DI: Elektroheizung Überhitzungsthermostat Zone 2 ausgelöst
| 1055 | Elektroheizregister Zone 3 überhitzt | DI: Elektroheizung Überhitzungsthermostat Zone 3 ausgelöst
| 1060 | Enteisungswächter Wärmeübertrager | Druckschalter für Wärmetauscher-Enteisung ausgelöst
| 1065 | Alarmbestätigung | DI: Alarmquittierung
| 1070 | Niedriger Wirkungsgrad Wärmetauscher | Wirkungsgrad liegt unter dem eingestellten Grenzwert
| 1075 | Elektische Heizung überhitzt | DI: Elektroheizung Überhitzungsthermostat ausgelöst
| 1080 | Abweichungsalarm Zulufttemperatur | Zulufttemperatur liegt länger als erwartet außerhalb des Grenzwerts
| 1085 | Leckage Erhitzerventil | Delta-T zwischen Heizereinlass und -auslass liegt über dem voreingestellten Grenzwert
| 1090 | Druckwächter Vorfilter Zuluft | DI: Zuluft-Vorfilterüberwachung / Filterdruckabfall liegt über dem Grenzwert
| 1095 | Druckwächter Nachfilter Zuluft | DI: Zuluft-Vorfilterüberwachung / Filterdruckabfall liegt über dem Grenzwert
| 1100 | Druckwächter Vorfilter Abluft | DI: Zuluft-Vorfilterüberwachung / Filterdruckabfall liegt über dem Grenzwert
| 1105 | Enteisungsalarm | Enteisung des Wärmetauschers durch Enteisungssensor aktiviert
Analoge Eingänge | 2005 | Außentemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2010 | Eintrittslufttemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2015 | Zulufttemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2020 | Fortlufttemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2025 | Ablufttemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2030 | Raumtemperatur 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2035 | Raumtemperatur 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2040 | Raumtemperatur 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2045 | Raumtemperatur 4 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2050 | Druck Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2055 | Druck Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2060 | Luftstrom Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2065 | Luftstrom Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2070 | Luftstrom Wärmeübertrager Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2075 | Luftstrom Wärmeübertrager Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2080 | Enteisungstemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2085 | Frostschutztemperatur 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2090 | Frostschutztemperatur 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2095 | Frostschutztemperatur 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2100 | CO2 Raum-/Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2105 | Feuchtigkeit Raum/Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2110 | Feuchtigkeit Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2115 | Feuchtigkeit Außenluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2120 | Zusatzreglertemperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2125 | Externe Regelung Zuluftventilator | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2130 | Externe Regelung Abluftventilator | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2135 | Zusatzsensor 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2140 | Zusatzsensor 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2145 | Zusatzsensor 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2150 | Zusatzsensor 4 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2155 | Zusatzsensor 5 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2160 | Externer Sollwert Temperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2165 | Externer Sollwert Luftstrom | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2170 | Druck Filter Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2175 | Druck Filter Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2180 | Temperaturwirkungsgrad Wärmeübertrager | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2185 | Vorerhitzer Temperatur | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2190 | Zulufttemperatur Zone 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2195 | Zulufttemperatur Zone 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2200 | Zulufttemperatur Zone 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2205 | Ablufttemperatur Zone 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2210 | Ablufttemperatur Zone 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2215 | Ablufttemperatur Zone 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2220 | Raumtemperatur Zone 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2225 | Raumtemperatur Zone 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2230 | Raumtemperatur Zone 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2235 | Frostschutz Temperatur Zone 1 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2240 | Frostschutz Temperatur Zone 2 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2245 | Frostschutz Temperatur Zone 3 | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2250 | Rückmeldung Position Kühlerventil | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2255 | Rückmeldung Position Außenluftklappe | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2260 | Rückmeldung Position Umluftklappe | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2265 | Druck EATR | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2270 | Druck Vorfilter Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2275 | Druck Endfilter Zuluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2280 | Druck Vorfilter Abluft | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2285 | Luft-Eintrittstemp. Kühler | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
| 2290 | Luft-Eintrittsfeuchte Kühler | Ungültiger Messwert oder Messwert außerhalb der eingestellten Grenzwerte
Komponenten Fehlfunktion | 3005 | Fehlfunktion Brandschutzklappe | DI: Rückmeldung Brandschutzklappe. Funktionstest der Brandschutzklappe fehlgeschlagen
| 3010 | Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 1 | DI: Alarm Zusatzventilatormotor 1
| 3015 | Fehlfunktion zusätzlicher Ventilator 2 | DI: Alarm Zusatzventilatormotor 2
| 3020 | Fehlfunktion Pumpe Heizung (SEQ-A) | DI: Rückmeldung Heizung (SEQ-A)
| 3025 | Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager (SEQ-B) | DI: Rückmeldung Wärmeübertrager (SEQ-B)
| 3030 | Fehlfunktion Pumpe Kühlen (SEQ-C) | DI: Rückmeldung Kühlung (SEQ-C)
| 3035 | Fehlfunktion Pumpe Umluft 1 (SEQ-D) | DI: Rückmeldung Umluft 1 (SEQ-D)
| 3040 | Fehlfunktion Pumpe Umluft 2 (SEQ-E) | DI: Rückmeldung Umluft 2 (SEQ-E)
| 3045 | Fehlfunktion Pumpe Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | DI: Rückmeldung Ventilator-Sollwertkompensation (SEQ-F)
| 3050 | Fehlfunktion Pumpe Heizung 2 (SEQ-G) | DI: Rückmeldung Heizung 2 (SEQ-G)
| 3055 | Fehlfunktion Pumpe Kühlung 2 (SEQ-H) | DI: Rückmeldung Kühlung 2 (SEQ-H)
| 3060 | Fehlfunktion Pumpe Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | DI: Rückmeldung Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I)
| 3065 | Fehlfunktion Pumpe externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) | DI: Rückmeldung externe Heizung/Kühlung (SEQ-J)
| 3070 | Alarm Rotationswärmeübertrager | Drehüberwachung Wärmeübertrager
| 3071 | Rotationswärmeübertrager Alarm 2 | Drehüberwachung Wärmeübertrager 2
| 3075 | Interner Batteriefehler | Interne Batterie des Reglers muss ersetzt werden. (Knopfzelle CR2032)
| 3080 | Kommunikationsfehler zu Gerät (BUS) | Gerät am Bus antwortet nicht
| 3085 | Fehler / Überhitzung Vorheizung | DI: Rückmeldung Zusatzregler
| 3090 | Interner Fehler | Interner Fehler im Regler
| 3095 | Fehlfunktion Vorerhitzer | DI: Rückmeldung Vorerhitzer
| 3100 | Kommunikationsfehler GLT Master | Ausgelöst durch BMS-Watchdog bei Kommunikationsunterbrechung
| 3105 | Fehlfunktion Heizen Zone 1 | DI: Rückmeldung Heizung Zone 1
| 3110 | Fehlfunktion Heizen Zone 2 | DI: Rückmeldung Heizung Zone 2
| 3115 | Fehlfunktion Heizen Zone 3 | DI: Rückmeldung Heizung Zone 3
| 3120 | Fehlfunktion Kühlen Zone 1 | DI: Rückmeldung Kühlen Zone 1
| 3125 | Fehlfunktion Kühlen Zone 2 | DI: Rückmeldung Kühlen Zone 2
| 3130 | Fehlfunktion Kühlen Zone 3 | DI: Rückmeldung Kühlen Zone 3
| 3135 | Gerätewarnung | Regler liest (über internen Modbus) interne Warnung eines Geräts
| 3140 | Gerätealarm | Regler liest (über internen Modbus) internen Alarm eines Geräts
| 3145 | Fehlfunkion SAF | DI: Rückmeldung Zuluftventilator / Modbus-Betriebsmeldung fehlt
| 3150 | Fehlfunkion EAF | DI: Rückmeldung Abluftventilator / Modbus-Betriebsmeldung fehlt
| 3155 | Wärmepumpe B-Alarm | Rückmeldesignal von der Wärmepumpe (Regler Wärmepumpe prüfen)
| 3160 | Wärmepumpe C-Alarm | Rückmeldesignal von der Wärmepumpe (Regler Wärmepumpe prüfen)
| 3170 | Alarm Gaserkennung | Kältemittel wurde erkannt (Leckage), Evakuierungsmodus aktiv. Min. Laufzeit beträgt 2h (7200s)
Zusatzfunktionen | 4005 | Betrieb zusätzlicher Ventilator 1 | Ventilator läuft (Betriebsmeldung), wurde jedoch nicht durch die Regelung gestartet
| 4010 | Betrieb zusätzlicher Ventilator 2 | Ventilator läuft (Betriebsmeldung), wurde jedoch nicht durch die Regelung gestartet
| 4015 | Externer Stopp | DI: Externer Stopp
| 4020 | Externer Alarm | DI: Externer Alarm aktiviert
| 4025 | Alarm Serviceintervall | Erinnerung an regelmäßigen Filterwechsel (Intervall einstellbar)
| 4030 | Abweichungsalarm Feuchteregelung | Luftfeuchtigkeit liegt länger als erwartet außerhalb des Grenzwerts
| 4032 | Entfeuchtung blockiert / Taupunkt kann nicht erreicht werden | Entfeuchtung ist blockiert
| 4035 | Abweichungsalarm Zusatzregler | Temperatur des Zusatzreglers liegt länger als erwartet außerhalb des Grenzwerts
| 4040 | Wärmepumpe - Falsches Kältemittel ausgewählt | Falsche Kältemittelart in der Regelungskonfiguration oder Gaswarnsensor nicht vollständig konfiguriert
| 4045 | Service - Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe | Kontaktieren Sie Ihren Servicepartner, weniger als 1 Monat bis zur Wartung des Kältemittelkreislaufs der Wärmepumpe
| 4050 | Servicec nicht durchgeführt - Wärmepumpe blockiert | Kontaktieren Sie Ihren Servicepartner, Wartung muss durchgeführt werden
| 4055 | Konfigurationsfehler - Sicherheitsklappensystem | Überprüfung des Systems
Zusatz Sensoren und Alarme | 5005 | Zusatzalarm 1 | DI: Zusatzalarm 1
| 5010 | Zusatzalarm 2 | DI: Zusatzalarm 2
| 5015 | Zusatzalarm 3 | DI: Zusatzalarm 3
| 5020 | Zusatzalarm 4 | DI: Zusatzalarm 4
| 5025 | Zusatzalarm 5 | DI: Zusatzalarm 5
| 5030 | Zusatzalarm 6 | DI: Zusatzalarm 6
| 5035 | Zusatzalarm 7 | DI: Zusatzalarm 7
| 5040 | Zusatzalarm 8 | DI: Zusatzalarm 8
| 5045 | Zusatzalarm 9 | DI: Zusatzalarm 9
| 5050 | Zusatzalarm 10 | DI: Zusatzalarm 10
Feuer / Rauch | 6005 | Test Brandschutzklappe | Das Gerät ist aufgrund eines Funktionstests der Brandschutzklappe gestoppt
| 6010 | Fire Alarm | DI: Feueralarm (Brandmeldekontakt)
| 6015 | Smoke Alarm | DI: Rauchmelder-Alarm (Klemme T1 / SMOKE)
| 6020 | Servicealarm Rauchmelder | Stromgrenze (17,5 mA) für Rauchmelder im Status Servicealarm (Klemme T1 / SMOKE)
| 6025 | Sensorfehler Rauchmelder | Sensor defekt (ungültiger Messwert) oder fehlt (Klemme T1 / SMOKE)
Manueller Betrieb und Warnungen | 7005 | Externer Betrieb Zuluftventilator | Ventilator läuft (Betriebsmeldung), wurde jedoch nicht durch die Regelung gestartet
| 7010 | Externer Betrieb Abluftventilator | Ventilator läuft (Betriebsmeldung), wurde jedoch nicht durch die Regelung gestartet
| 7015 | Servicestopp | Servicestopp aktiviert (Menüpunkt: Konfiguration > Servicestopp)
| 7020 | Warnung Frostschutz | Frostschutzfunktion übersteuert die Regelung des Heizausgangs
| 7025 | Neustart blockiert nach dem Einschalten | Neustart blockiert aufgrund eines vorherigen Stromausfalls
| 7030 | Manueller Betrieb Lüftungsgerät | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7035 | Manueller Betrieb Zuluftventilator | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7040 | Manueller Betrieb Abluftventilator | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7045 | Manueller Betrieb Umluftklappe | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7050 | Manueller Betrieb Außenluftklappe | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7055 | Manueller Betrieb Fortluftklappe | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7060 | Manueller Betrieb Brandschutzklappe | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7065 | Manuelle Regelung Heizen (SEQ-A) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7070 | Manuelle Regelung WRG (SEQ-B) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7075 | Manuelle Regelung Kühlen (SEQ-C) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7080 | Manuelle Regelung Umluft 1 (SEQ-D) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7085 | Manuelle Regelung Umluft 2 (SEQ-E) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7090 | Manuelle Regelung Ventilator Sollwert Kompensation (SEQ-F) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7095 | Manuelle Regelung Heizung 2 (SEQ-G) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7100 | Manuelle Regelung Kühlung 2 (SEQ-H) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7105 | Manuelle Regelung Wärmeübertrager Abluft (SEQ-I) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7110 | Manuelle Regelung externe Heizung/Kühlung (SEQ-J) | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7115 | Ausgang im manuellen Betrieb | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7120 | Eingang im manuellen Betrieb | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7125 | Manueller Betrieb Zusatzregler | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7130 | Manueller Betrieb zusätzlicher Ventilator 1 | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7135 | Manueller Betrieb zusätzlicher Ventilator 2 | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7140 | Manueller Betrieb Vorbehandlung | Manueller Betrieb (Funktion ist nicht in Automatik)
| 7145 | Sicherheitsbetrieb Luftstrom / Temperatur | Sicherheitsfunktion bei Ausfall Sensor