BIPS beskrivning:

Allmänna villkor:

3.xxx	Upphängning / Fixering:

Upphängning ska utföras med 0,5 m mellanrum samt vid alla skarvar.

Materialet ska vara nylon eller glasfiberarmerad nylon, korrosionsbeständigt, formstabilt och icke-kondenserande.

Byggdelsbeskrivning:

4.xxxx	Upphängning / Fixering:

Upphängningen ska utföras med 0,5 m mellanrum samt vid alla skarvar/muffar och riktningsändringar. Systemet ska vara riktningsstabilt och klara både tryck- och dragkrafter (uppdrift).

Systemet skal være retningsstabilt og kunne klare både tryk og træk. (opdrift)

Vid montage får återfyllning med råjord inte ske; okomprimerat rörgrus ska användas. Vid inbyggnadsdjup större än 25 cm under isoleringen ska lättare material användas, såsom lecakulor eller polystyren (EPS). Efter att golvisoleringen har lagts ska upphängningen kapas 4–5 cm över isoleringen innan armeringsnät placeras i golvkonstruktionen (minsta ingjutningsdjup 4 cm i platsgjuten betong). Systemet får inte utsättas för sidobelastning under montage. Om systemet belastas felaktigt eller om upphängningen måste flyttas ska denna kasseras och ersättas med en ny. (Systemet får inte demonteras och återanvändas).